Приложение 13

к конкурсной документации

Техническая спецификация

закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика: филиал АО «Казтелерадио» «Дирекция национального спутникового телерадиовещания».

Наименование организатора: АО «Казтелерадио».

№ конкурса: ___________________________________.

Наименование конкурса: ________________________.

№ лота: _______________________________________.

Наименование лота: «Контроллер системы резервирования LNA».

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* |  |
| --- | --- |
| Наименование товара* |  |
| Единица измерения* |  |
| Количество (объем)* |  |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* |  |
| Срок поставки* |  |
| Место поставки* |  |
| Размер авансового платежа* |  |
| Наименование национальных стандартов, а при их отсутствии межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | Технический регламент Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016). ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Основные размеры» (стандарт С4). |
| Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение, авиационной техники | 2025 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | 1. ВВЕДЕНИЕ Настоящая техническая спецификация разработана для закупки контроллера системы резервирования малошумящих усилителей (LNA) производства Communications & Power Industries LLC (ранее General Dynamics SATCOM Technologies) (далее – Контроллер). Контроллер приобретается для замены существующего оборудования Заказчика (модель RSC12V1, P/N: RSC12V1-AC), входящего в состав антенных систем производства General Dynamics SATCOM Technologies с диаметром рефлектора 4,8 м и 7,3 м. |
|  | 2. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ: 1) Контроллер – 1 шт.; 2) шнур питания c вилкой типа CEE-7/7 («Schuko») – 2 шт.; 3) направляющие для монтажа блока в стандартный 19-ти дюймовый телекоммуникационный шкаф – 1 комплект; 4) комплект документации на оборудование и программного обеспечения – 1 шт.; 5) стандартная заводская упаковка. |
|  | 3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ Контроллер должен обеспечивать автоматическое резервирование LNA по схеме 1:2. Контроллер должен обеспечивать следующие функции: – дистанционное управление оборудованием; – дистанционный мониторинг состояний и режимов работы оборудования; – управление режимами работы оборудования при возникновении аварийных ситуаций; – управление автоматическим переходом на резерв при возникновении аварийной ситуации или по команде оператора; – регистрация сбоев оборудования. Контроллер должен обеспечивать сопряжение интерфейсов и совместимость с блоком резервирования LNA производства Vertex RSI, General Dynamics SATCOM Technologies модель ARLP-11313-XXDE, а также LNA модели LKR12S70-XXXX этого производителя. Контроллер должен иметь резервируемые источники питания, в корпусе блока должно быть не менее двух независимых источников питания. |
|  | 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Напряжение питания для LNA, не уже: от +14,3В до +15В (максимальный ток не менее 600 мА). Напряжение питания для волноводных переключателей, не уже: от -22 В до -28 В (максимальный ток не менее 2 А). Время переключения LNA, не более: 100 мс. Интерфейс ввода/вывода: RS-232/RS-422/RS-485 (параллельный ввод вывод для управления и контроля). Интерфейс удаленного управления: 10/100 Base-T Ethernet. Параметры питания: два независимых источника питания с отдельными входами. Тип разъёмов питания блока: IEC 60320-C14. Электропитание: однофазное, напряжение в пределах, не уже – от 200 В до 240 В, частотой 50 Гц. Рабочий температурный диапазон, не уже: от 0°C до +40°C. |
|  | 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ Комплект документации должен содержать (не ограничиваясь нижеперечисленным): 1) документы, содержащие паспортные данные (на русском или английском языках); 2) протоколы испытаний (на русском или английском языках); 3) сертификат соответствия (на казахском и/или русском языках); 4) инструкции по эксплуатации (на русском или английском языках). Вся документация должна быть передана, на бумажном и электронном (USB-Flash) носителях информации. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | нет |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | нет |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Конкурстық құжаттамаға

13-қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық сипаттамасы

(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы: «Қазтелерадио» АҚ «Ұлттық жерсеріктік телерадио хабарларын тарату дирекциясы» филиалы.

Ұйымдастырушының атауы: «Қазтелерадио» АҚ.

Конкурстың №: _________________________________.

Конкурстың атауы: ______________________________.

Лоттың №: _____________________________________.

Лоттың атауы: «LNA резервтік жүйесінің контроллері».

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* |  |
| --- | --- |
| Тауардың атауы* |  |
| Өлшем бірлігі* |  |
| Саны (көлемі)* |  |
| Қосылған құн салығын есептемегенде бірлік бағасы* |  |
| Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* |  |
| Жеткізу шарттары (сәйкес ИНКОТЕРМС 2010)* |  |
| Жеткізу мерзімі* |  |
| Жеткізу орны |  |
| Аванстық төлем мөлшері* |  |
| Ұлттық стандарттардың атауы, ал олар болмаған жағдайда сатып алынатын тауарларға арналған мемлекетаралық стандарттар. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде мемлекеттік сатып алуды нормалауды ескере отырып, сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары көрсетіледі | Еуразиялық экономикалық одақтың "Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы" техникалық регламенті (ЕАЭО ТР 037/2016). МЕМСТ 32144-2013 " Электр энергиясы. Техникалық құралдардың үйлесімділігі электромагниттік болып табылады. Жалпы мақсаттағы электрмен жабдықтау жүйелеріндегі электр энергиясының сапа нормалары". МЕМСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75) "Тұрмыстық және ұқсас мақсаттағы электр штепсельді қосқыштар. Негізгі өлшемдер " (C4 стандарты). |
| Тұрғын емес мақсаттағы ғимараттарды, құрылыстарды, үй-жайларды, авиациялық техниканы сатып алуды қоспағанда, тауар жаңа, пайдаланылмаған шарт жасасу күніне дейін (үш жылға дейін) шығарылған жылы болуға тиіс | 2025 |
| Кепілдік мерзімі (айлармен) | 12 |
| Сатып алынатын тауардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, пайдалану және өзге де сипаттамаларының сипаттамасы | 1. КІРІСПЕ Осы Техникалық ерекшелік Communications & Power Industries LLC (бұрынғы General Dynamics SATCOM Technologies) (бұдан әрі – Контроллер) өндірген шуы төмен күшейткіштерді резервтеу жүйесінің (LNA) контроллерін сатып алуға арналған. Контроллер рефлектор диаметрі 4,8 м және 7,3 м болатын General Dynamics SATCOM Technologies өндірісінің антенна жүйелерінің құрамына кіретін Тапсырыс берушінің қолданыстағы жабдығын (RSC12V1, P/N:RSC12v1-AC моделі) ауыстыру үшін сатып алынады. |
|  | 2. ЖЕТКІЗУ ЖИНАҒЫНЫҢ ҚҰРАМЫ: 1) Контроллер – 1 дана; 2) CEE-7/7 («Schuko») типті ашасы бар қуат сымы – 2 дана; 3) блокты стандартты 19 дюймдік телекоммуникациялық шкафқа орнатуға арналған бағыттағыштар – 1 жинақ; 4) жабдық пен бағдарламалық қамтамасыз етуге арналған құжаттама жиынтығы – 1 дана; 5) стандартты зауыттық қаптама. |
|  | 3. ЖАЛПЫ ТАЛАПТАР. Контроллер LNA-ны 1:2 схемасы бойынша автоматты түрде резервтеуді қамтамасыз етуі керек. Контроллер келесі функцияларды қамтамасыз етуі керек: – жабдықты қашықтан басқару; – жабдықтың күйін және жұмыс режимдерін қашықтан бақылау; – төтенше жағдайлар кезінде жабдықтың жұмыс режимдерін бақылау; – төтенше жағдай кезінде немесе оператордың бұйрығы бойынша резервке автоматты көшуді басқару; – жабдықтардың ақауларын тіркеу. Контроллер VERTEX RSI, General Dynamics SATCOM Technologies arlp-11313-XXDE моделі, сондай-ақ осы өндірушінің LKR12S70-XXXX LNA моделі шығарған LNA резервтік қорабымен интерфейстерді жұптастыруды және үйлесімділікті қамтамасыз етуі керек. Контроллерде резервтелген қуат көздері болуы керек, блок корпусында кемінде екі тәуелсіз қуат көзі болуы керек. |
|  | 4. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ LNA үшін қуат кернеуі, тар емес: +14,3 В-тан +15 в-қа дейін (максималды ток кем дегенде 600 мА). Толқынды су қосқыштары үшін қуат кернеуі, тар емес: -22 В-тан -28 В-қа дейін (максималды ток кемінде 2 А). LNA ауысу уақыты, артық емес: 100 мс. Енгізу/шығару интерфейсі: RS-232/RS-422/RS-485 (басқару және бақылау үшін параллельді енгізу/шығару). Қашықтан басқару интерфейсі: 10/100 Base-T Ethernet. Қуат опциялары: бөлек кірістері бар екі тәуелсіз қуат көзі. Қуат қосқышының түрі: IEC 60320-C14. Электроқуат: бір фазалы, кернеу шегінде, қазірдің өзінде – 200 В-тан 240 В-қа дейін, жиілігі 50 Гц. Жұмыс температурасының диапазоны, тар емес: 0°C - тан +40°C-қа дейін. |
|  | 5. ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰЖАТТАРҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР. Құжаттама жиынтығында мыналарды қамтуы керек (бірақ төмендегілермен шектелмейді): 1) паспорттық деректері бар құжаттар (орыс немесе ағылшын тілдерінде); 2) сынақ хаттамалары (орыс немесе ағылшын тілдерінде); 3) сәйкестік сертификаты (қазақ және / немесе орыс тілдерінде); 4) пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар (орыс немесе ағылшын тілдерінде). Барлық құжаттама қағаз және электрондық (USB-Flash) ақпарат тасығыштарда берілуі тиіс. |
| Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды монтаждау, баптау, оқыту, тексеру және сынау) | жоқ |
| Әлеуетті өнім беруші оны жеңімпаз деп айқындаған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасқан жағдайда (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті өнім берушінің көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені және ұсынбағаны үшін бас тартуына жол берілмейді) | жоқ |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).