Конкурс құжаттамасына

13 қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы «Қазтелерадио» АҚ

Ұйымдастырушының атауы «Қазтелерадио» АҚ

Конкурстың № __________________________________

Конкурстың атауы Кондиционер (сплит-жүйе) 3,5 кВт

Лоттың № ______________________________________

Лоттың атауы ___________________________________

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* | 282512.300.000012 |
| --- | --- |
| Тауардың атауы* | Кондиционер (сплит-жүйе) 3,5 кВт |
| Өлшем бірлігі* | Дана |
| Саны (көлемі)* | 8 |
| Бірлік бағасы, қосымша құн салығын қоспағанда* |  |
| Қосымша құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* |  |
| Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)* | DDP |
| Жеткізу мерзімі* | Келісімшартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күн |
| Тауарларды жеткізу орны* | Ақтөбе қ, Летняя көшесі 25 үй - 2 дана; Қостанай қаласы, Қайырбеков көшесі 312 - 1 дана; Өскемен қ., Стахановская к., 70 үй - 1 дана; Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 126 б - 3 дана; Шымкент қ, И.Есенберлина көшесі, 11Б - 1 дана; |
| Аванстық төлем мөлшері* | 0% |
| Шыққан жылы | Шарт жасалған күннен ерте емес (үш жылға дейін) |
| Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 (он екі) |
| Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | Жабдықтың техникалық параметрлері: 1.номиналды кернеу, (В): 220В кем емес 240В артық емес; бір фазалы; 2.номиналды жиілік (Гц): 50; 50-60Hz±10-дан жаман емес%; 3.салқындату өнімділігі, номиналды (мин-Макс), кемінде (кВт): 3,5 (0,9-4,0); 4.жылу өнімділігі, номиналды (мин-Макс), кемінде (кВт):4,0 (0,9-5,0); 5.тұтынылатын қуат, салқындату / жылыту (кВт) артық емес: 0,89/0,94; 6.энергия тиімділігі коэффициенті-EER (салқындату), кемінде: 3,93; 7.энергия тиімділігі коэффициенті-COP (жылыту), кем емес: 4,26; 8.маусымдық энергия тиімділігінің коэффициенті-SEER (салқындату), кемінде: 8,40; 9.маусымдық энергия тиімділігінің коэффициенті-SCOP (жылыту), кемінде: 4,70; 10.энергия тиімділігі класы, салқындату / жылыту: жаман емес а++ / а++; 11.тұтынудың максималды жұмыс тогы (а) артық емес: 9,0; 12.жеткізу жиынтығында төмен температуралы қысқы жинақ болуы керек; 13.ішкі блоктың дыбыстық қысым деңгейі, салқындату-дБ (А) Мин / Орташа / Жоғары / Макс артық емес: 19/26/30/40; 14.ішкі блоктың дыбыстық қысым деңгейі, жылыту-дБ (А) Мин / Орташа / Жоғары / Макс артық емес: 19/26/36/41; 15.Сыртқы блоктың дыбыстық қысым деңгейі, салқындату-дБ (А) артық емес: 50; 16.сыртқы блоктың дыбыстық қысым деңгейі, жылыту-дБ(А) артық емес: 48; 17.ішкі блоктың ауа шығыны, салқындату – текше метр / сағ артық емес: 300-678; 18.ішкі блоктың ауа шығыны, жылыту-текше метр / сағ артық емес: 336-738; 19.сыртқы блоктың ауа шығыны, салқындату – текше метр / сағ артық емес: 1890; 20.сыртқы блоктың ауа шығыны, жылыту-текше метр / сағ артық емес: 1668; 21.ішкі блоктың жалпы өлшемдері, ВхШхГ, мм артық емес: 290х870х230; 22.сыртқы блоктың жалпы өлшемдері, ВхШхГ, мм артық емес: 540х780 (+62)х290; 23.ішкі/сыртқы блоктардың салмағы (Кг) артық емес: 9,5/31; 24.салқындатқыш құбырлардың диаметрі, сұйық / Газ-мм (дюйм) артық емес:6,35(1/4)/9,52(3/8); 25.құбырлардың максималды ұзындығы / биіктіктің максималды айырмашылығы, кемінде(м): 20 (15) / 10; 26.салқындатқыш түрі, жаман емес: R32; 27.салқындатқыш саны - Кг, артық емес: 0,62; 28.кондиционердің орындалуы-қабырға түріндегі сплит жүйесі; 29.ИНВЕРТОРЛЫ DC компрессоры қолданылуы керек; 30.кіріктірілген автоматты қайта іске қосу модулі; 31.жеткізу пакетіне сымсыз қашықтан басқару пульті кіруі керек; 32.қашықтан бақылау және басқару жүйесінің болуы-міндетті; 33.тұтынушы желісінде орнатылған intesisbox түрлендіргіштеріне үйлесімділік пен қосылу мүмкіндігінің болуы; 34.сыртқы температураның жұмыс диапазоны: -15°С-тан +46°С-қа дейін салқындаған кезде, -15°С-тан +24°С-қа дейін қыздырғанда; 35.ішкі блоктар шаңға қарсы фотокаталды аллергенге қарсы ауаны тазарту сүзгілерімен жабдықталуы керек; Ұсынылған жабдық моделі стандартты сериялық өндіріс моделі болуы керек. Тоқтатылған жабдықтың үлгісі болмауы керек. Жабдық жаңа, зауыттық құрастырылған болуы керек, яғни.пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және қалпына келтірілген компоненттерден жиналмаған. Жабдық оралған және зауыттық таңбаланған болуы керек. Тауардың қаптамасына қойылатын талаптар: қаптама жеткізілетін тауардың сақталуын қамтамасыз етуі және метеорологиялық факторлардың әсерінен қорғауды қамтамасыз етуі тиіс. Әлеуетті өнім беруші конкурстық өтінімнің құрамында Тапсырыс берушіге жеткізілетін тауардың техникалық параметрлерін Тапсырыс берушінің техникалық ерекшеліктерінде көрсетілген талаптармен салыстыруға және салыстыруға мүмкіндік беретін сенімді ақпаратты ұсынуы тиіс. Әлеуетті Өнім берушінің тауарының техникалық ерекшелігінде жеткізілетін тауардың түрі, маркасы, моделі, техникалық сипаттамалары, өндірілген елі және дайындаушы зауыттың тауарға электрондық сілтемесі бар электрондық сайты, сондай-ақ тауар туралы толық түсінік беретін басқа да ақпарат көрсетілуі тиіс. Әлеуетті өнім беруші конкурстық өтінім құрамында тауарды өнім беруші тікелей өндірушіден не дистрибьютор арқылы сатып алатынына қарамастан, көрсетілген өнімге тауарды тиеп-жөнелткен жағдайда оның шығу тегі туралы сертификат берілетіні туралы өндірушіден хаттың көшірмесін ұсынуға тиіс. Сертификаттардағы дайындаушы зауыттың атауы / сәйкестік және шығу тегі декларациясы конкурстық өтінім құрамында берілетін әлеуетті Өнім берушінің техникалық ерекшелігінде дайындаушы зауыттың атауына сәйкес келуге тиіс. Дайындаушы зауыттың барлық хаттары фирмалық бланкілерде ресімделуі тиіс. |
| Қатысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды орнату, реттеу, оқыту, тексеру және сынау) | Жабдықты Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізуді және түсіруді тауарды Жеткізуші жүзеге асырады. |
| Әлеуетті жеткізуші жеңімпаз деп анықталған жағдайда оған қойылатын шарттар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті жеткізушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) | Тауарды жеткізу кезінде Өнім беруші: 1. Өнім берушінің мөрімен куәландырылған ЕАЭО сәйкестік сертификатының немесе ЕАЭО сәйкестік декларациясының көшірмесін ұсынсын. 2. Шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) бұрын берілген тауардың шығарылған күні сертификатының көшірмесін ұсынсын. 3. Тапсырыс Берушіге Беру: 1) Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық және орыс тіліндегі қағаз түріндегі техникалық сипаттама. 2) Өнім берушінің мөрімен расталған тауарды өндіру күнін және пайдалану сипаттамаларының сәйкестігін растайтын паспорт/хаттама. |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту.

- Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша талаптар бойынша әрбір талап бөлек-бөлек жолда көрсетіледі.

- Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Басқарма төрағасының орынбасары – Техникалық директор				___________________ Е. Оспанов

Инфрақұрылым және энергетика бөлімінің бастығы			                       ___________________ К. Ордатаев