Приложение 13

к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика: АО «Казтелерадио»

Наименование организатора: АО «Казтелерадио»

№ конкурса ____________________________________________

Наименование конкурса: Кондиционер (сплит-система) 5кВт

№ лота ________________________________________________

Наименование лота _____________________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 282512.300.000012 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Кондиционер (сплит-система) 5кВт |
| Единица измерения* | Штука |
| Количество (объем)* | 30 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP |
| Срок поставки* | 30 календарных дней с момента заключения договора |
| Место поставки товара* | г.Актобе,ул.Летняя 25 - 1 штуки; г.Костанай, улица Каирбекова 312 - 2 штуки; г.Астана, ул. Суйынбай акына 87 - 7 штуки; г.Усть-Каменогорск, ул.Стахановская, 70 - 11 штуки; г.Алматы, проспект, Аль-Фараби, 126 б - 1 штука; г.Шымкент, ул. И.Есенберлина, 11Б - 8 штуки; |
| Размер авансового платежа* | 0% |
| Год выпуска | не ранее (до трех лет) до даты заключения договора |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 (двенадцать) |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Технические параметры оборудования: 1.номинальное напряжение, (В): не менее 220В не более 240В; однофазный; 2.номинальная частота (Гц): 50; не хуже, чем 50-60Hz±10%; 3.холодопроизводительность, Номинальное (Мин-Макс), не менее (кВт):5,0 (1,3-5,5); 4.теплопроизводительность, Номинальное (Мин-Макс), не менее (кВт):5,8 (1,3-6,6); 5.потребляемая мощность, Охлаждение/обогрев (кВт) не более: 1,35/1,56; 6.коэффициент энергоэффективности - EER (охлаждение), не менее: 3,70; 7.коэффициент энергоэффективности - COP (обогрев), не менее: 3,72; 8.коэффициент сезонной энергоэффективности - SEER (охлаждение), не менее: 7,0; 9.коэффициент сезонной энергоэффективности - SCOP (обогрев), не менее: 4,60; 10.класс энергоэффективности, Охлаждение/Обогрев: не хуже А++/А++; 11.максимальный рабочий ток потребления (А) не более: 14,5; 12.в комплект поставки должен входить низкотемпературный зимний комплект; 13.уровень звукового давления внутреннего блока, Охлаждение – дБ(А) Мин/Средняя/Высокая/Макс не более:22/29/36/46; 14.уровень звукового давления внутреннего блока, Обогрев – дБ(А) Мин/Средняя/Высокая/Макс не более:24/31/37/46; 15.уровень звукового давления наружного блока, Охлаждение – дБ(А) не более:51; 16.уровень звукового давления наружного блока, Обогрев – дБ(А) не более:52; 17.расход воздуха внутреннего блока, Охлаждение – куб. метр/час не более:354-726; 18.расход воздуха внутреннего блока, Обогрев – куб. метр/час не более:444-834; 19.расход воздуха наружного блока, Охлаждение – куб. метр/час не более:1968; 20.расход воздуха наружного блока, Обогрев – куб. метр/час не более:1968; 21.общие размеры внутреннего блока, ВхШхГ, мм не более: 290х870х230; 22.общие размеры внешнего блока, ВхШхГ, мм не более: 595х780(+62)х290; 23.вес блоков внутренний/наружный (Кг) не более: 10,0/36,0; 24.диаметр труб хладагента, Жидкость/Газ – мм (дюйм) не более:6,35(1/4)/12,7(1/2); 25.максимальная длина труб/максимальный перепад высот, не менее (м): 25(15)/15; 26.тип хладагента, не хуже:R32; 27.количество хладагента, – Кг, не более:1,05; 28.исполнение кондиционера - сплит-система настенного типа; 29.должен использоваться инверторный DC компрессор; 30.встроенный модуль авто рестарта; 31.в комплект поставки должен входить беспроводной пульт ДУ; 32.наличие системы удаленного мониторинга и управления – обязательно; 33.наличие совместимости и функции подключения к установленным на сети Заказчика конверторам IntesisBox; 34.рабочий диапазон наружных температур: при охлаждении от -15°С до +46°С, при обогреве от -15°С до +24°С; 35.внутренние блоки должны быть укомплектованы противопылевыми фотокаталическими антиаллергенными фильтрами очистки воздуха; Предлагаемая модель оборудования должна быть стандартной моделью серийного производства. Не должна быть моделью оборудования, которое снято с производства. Оборудование должно быть новым, заводской сборки, т. е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов. Оборудование должно быть упаковано и иметь заводскую маркировку. Требования к упаковке товара: Упаковка должна обеспечивать сохранность поставляемого товара и должна обеспечивать защиту от воздействия метеорологических факторов. Потенциальный Поставщик, в составе конкурсной заявки должен представить достоверную информацию, которая позволяет Заказчику сравнить и сопоставить технические параметры поставляемого товара, с требованиями указанными в Технических спецификациях Заказчика. В технической спецификации товара Потенциального Поставщика, должны быть указаны тип, марка, модель, технические характеристики поставляемого товара, страна производства и электронный сайт завода изготовителя с электронной ссылкой на товар, а также другая информация, дающая полное представление о товаре. Потенциальный Поставщик в составе конкурсной заявки должен предоставить копию письма от производителя о том, что на указанную продукцию в случае отгрузки товара будут предоставлены сертификат происхождения вне зависимости от того приобретается ли товар Поставщиком напрямую у производителя либо через дистрибьютора. Наименование завода-изготовителя в сертификатах/декларация соответствия и происхождения должно соответствовать наименованию завода-изготовителя в технической спецификации потенциального Поставщика, подаваемой в составе конкурсной заявки. Все письма от завода изготовителя должны быть оформлены на фирменных бланках. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | Доставка и разгрузка оборудования на склад Заказчика осуществляется Поставщиком товара. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | При поставке товара Поставщик обязан: - Предъявить копию Сертификата соответствия ЕАЭС или Декларации соответствия ЕАЭС, заверенную печатью Поставщика. - Предъявить копию Сертификата происхождения товара, выданного датой не ранее (до трех лет) до даты заключения договора. - Передать Заказчику: - руководство по эксплуатации и техническое описание в бумажном виде на русском языке. - паспорт/протокол, подтверждающий дату производства и соответствие эксплуатационных характеристик товара заверенный печатью Поставщика. |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

- Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным,

иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

- Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Заместитель Председателя Правления – Технический директора					____________________ Оспанов Е.М.

Начальника Отдела инфраструктуры и  энергетики                                                               	____________________ Ордатаев К.Т.