Конкурс құжаттамасына

13 қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы «Қазтелерадио» АҚ

Ұйымдастырушының атауы «Қазтелерадио» АҚ

Конкурстың № __________________________________

Конкурстың атауы Кондиционер (сплит-жүйе)

Лоттың № ______________________________________

Лоттың атауы ___________________________________

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* | 282512.300.000023 |
| --- | --- |
| Тауардың атауы* | Едендік бағаналы кондиционер 100-120 м2 |
| Өлшем бірлігі* | Дана |
| Саны (көлемі)* | 16 |
| Бірлік бағасы, қосымша құн салығын қоспағанда* |  |
| Қосымша құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* |  |
| Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)* | DDP |
| Жеткізу мерзімі* | Келісімшартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күн |
| Тауарларды жеткізу орны* | Ақтөбе қ, Летняя көшесі 25 үй - 3 дана; Қостанай қаласы, Қайырбеков көшесі 312 - 2 дана; Астана қаласы, Сүйінбай ақын көшесі 87 - 2 дана; Алматы қ., Әл-Фараби даңғылы, 126 б - 3 дана; Шымкент қ, И.Есенберлина көшесі, 11Б - 6 дана; |
| Аванстық төлем мөлшері* | 0% |
| Шыққан жылы | Шарт жасалған күннен ерте емес (үш жылға дейін) |
| Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 (он екі) |
| Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | Жабдықтың техникалық параметрлері: 1.номиналды кернеу, (В): 380В кем емес 415В артық емес; үш фазалы; 2.номиналды жиілік (Гц): 50; 50-60Hz±10-дан жаман емес%; 3.салқындату өнімділігі, номиналды ,кемінде (кВт): 14,07; 4.жылу өнімділігі, номиналды, кемінде (кВт): 16,12; 5.тұтынылатын қуат, салқындату / жылыту (кВт) артық емес: 5,30/5,35; 6.энергия тиімділігі коэффициенті-EER (салқындату), кем емес:2,65; 7.энергия тиімділігі коэффициенті-COP (жылыту), кемінде: 3,01; 8.тұтынудың максималды жұмыс тогы (А) артық емес:18,0; 9.ішкі блоктың шу деңгейі, - дБ (А) Мин / Макс артық емес: 46/54; 10.сыртқы блоктың шу деңгейі, - дБ (А) Мин / Макс артық емес: 63; 11.ішкі блоктың ауа шығыны, - текше метр / сағ артық емес: 1180-1488; 12.сыртқы блоктың ауа шығыны, - текше метр / сағ артық емес: 6000; 13.ішкі блоктың жалпы өлшемдері, ВхШхГ, мм артық емес: 1825х540х410; 14.сыртқы блоктың жалпы өлшемдері, ВхШхГ, мм артық емес: 1170х900 (+85)х350; 15.ішкі/сыртқы блоктардың салмағы (Кг) артық емес: 52,9 / 98,6; 16.салқындатқыш құбырлардың диаметрі, сұйық / Газ-мм (дюйм) артық емес:9,52(3/8)/19,10(3/4); 17.құбырлардың максималды ұзындығы (жанармай құюды қажет етпейтін ұзындық), кемінде(м):50 (30); 18.блоктар арасындағы айырмашылық, кемінде (м): 25; 19.салқындатқыш түрі, жаман емес: R410A; 20.салқындатқыштың мөлшері, – Кг, артық емес: 3,30; 21.кіріктірілген дренаждық сорғының көтеру биіктігі, (мм) кемінде: 600; 22.кондиционердің орындалуы - еден-баған типті сплит жүйесі; 23.кіріктірілген автоматты қайта іске қосу модулі; 24.кіріктірілген электр жылытқышы; 25.жеткізу пакетіне сымсыз қашықтан басқару пульті кіруі керек; 26.сыртқы температураның жұмыс диапазоны: -15°С-тан +43°С-қа дейін салқындаған кезде, -7°С-тан +24°С-қа дейін қыздырғанда; 27.ішкі блоктар ауаны алдын ала тазарту сүзгілерімен жабдықталуы керек; Ұсынылған жабдық моделі стандартты сериялық өндіріс моделі болуы керек. Тоқтатылған жабдықтың үлгісі болмауы керек. 28.ұсынылатын салқындату алаңы кемінде (м2): 100; Жабдық жаңа, зауыттық құрастырылған болуы керек, яғни.пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және қалпына келтірілген компоненттерден жиналмаған. Жабдық оралған және зауыттық таңбаланған болуы керек. Тауардың қаптамасына қойылатын талаптар: қаптама жеткізілетін тауардың сақталуын қамтамасыз етуі және метеорологиялық факторлардың әсерінен қорғауды қамтамасыз етуі тиіс. Әлеуетті өнім беруші конкурстық өтінімнің құрамында Тапсырыс берушіге жеткізілетін тауардың техникалық параметрлерін Тапсырыс берушінің техникалық ерекшеліктерінде көрсетілген талаптармен салыстыруға және салыстыруға мүмкіндік беретін сенімді ақпаратты ұсынуы тиіс. Әлеуетті Өнім берушінің тауарының техникалық ерекшелігінде жеткізілетін тауардың түрі, маркасы, моделі, техникалық сипаттамалары, өндірілген елі және дайындаушы зауыттың тауарға электрондық сілтемесі бар электрондық сайты, сондай-ақ тауар туралы толық түсінік беретін басқа да ақпарат көрсетілуі тиіс. Әлеуетті өнім беруші конкурстық өтінім құрамында тауарды өнім беруші тікелей өндірушіден не дистрибьютор арқылы сатып алатынына қарамастан, көрсетілген өнімге тауарды тиеп-жөнелткен жағдайда оның шығу тегі туралы сертификат берілетіні туралы өндірушіден хаттың көшірмесін ұсынуға тиіс. Сертификаттардағы дайындаушы зауыттың атауы / сәйкестік және шығу тегі декларациясы конкурстық өтінім құрамында берілетін әлеуетті Өнім берушінің техникалық ерекшелігінде дайындаушы зауыттың атауына сәйкес келуге тиіс. Дайындаушы зауыттың барлық хаттары фирмалық бланкілерде ресімделуі тиіс. |
| Қатысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды орнату, реттеу, оқыту, тексеру және сынау) | Жабдықты Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізуді және түсіруді тауарды Жеткізуші жүзеге асырады. |
| Әлеуетті жеткізуші жеңімпаз деп анықталған жағдайда оған қойылатын шарттар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті жеткізушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) | Тауарды жеткізу кезінде Өнім беруші: 1. Өнім берушінің мөрімен куәландырылған ЕАЭО сәйкестік сертификатының немесе ЕАЭО сәйкестік декларациясының көшірмесін ұсынсын. 2. Шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) бұрын берілген тауардың шығарылған күні сертификатының көшірмесін ұсынсын. 3. Тапсырыс Берушіге Беру: 1) Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық және орыс тіліндегі қағаз түріндегі техникалық сипаттама. 2) Өнім берушінің мөрімен расталған тауарды өндіру күнін және пайдалану сипаттамаларының сәйкестігін растайтын паспорт/хаттама. |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту.

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша талаптар бойынша әрбір талап бөлек-бөлек жолда көрсетіледі.

2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті жеткізушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Басқарма төрағасының орынбасары – Техникалық директор				___________________ Е. Оспанов

Инфрақұрылым және энергетика бөлімінің бастығы			                     ___________________ К. Ордатаев