Приложение 13

к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика: АО «Казтелерадио»

Наименование организатора: АО «Казтелерадио»

№ конкурса ____________________________________________

Наименование конкурса: Кондиционер напольно-колонные 100-120 м2

№ лота ________________________________________________

Наименование лота _____________________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 282512.300.000023 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Кондиционер напольно-колонные 100-120 м2 |
| Единица измерения* | Штука |
| Количество (объем)* | 16 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP |
| Срок поставки* | 30 календарных дней с момента заключения договора |
| Место поставки товара* | г.Актобе,ул.Летняя 25 - 3 штуки; г.Костанай, улица Каирбекова 312 - 2 штуки; г.Астана, ул. Суйынбай акына 87 - 2 штуки; г.Алматы, проспект, Аль-Фараби, 126 б - 3 штуки; г.Шымкент, ул. И.Есенберлина, 11Б - 6 штук; |
| Размер авансового платежа* | 0% |
| Год выпуска | не ранее (до трех лет) до даты заключения договора |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 (двенадцать) |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Технические параметры оборудования: 1.номинальное напряжение, (В): не менее 380В не более 415В; трехфазный; 2.номинальная частота (Гц): 50; не хуже, чем 50-60Hz±10%; 3.холодопроизводительность, Номинальное, не менее (кВт):14,07; 4.теплопроизводительность, Номинальное, не менее (кВт):16,12; 5.потребляемая мощность, Охлаждение/обогрев (кВт) не более:5,30/5,35; 6.коэффициент энергоэффективности - EER (охлаждение), не менее:2,65; 7.коэффициент энергоэффективности - COP (обогрев), не менее:3,01; 8.максимальный рабочий ток потребления (А) не более:18,0; 9.уровень шума внутреннего блока, – дБ(А) Мин/Макс не более:46/54; 10.уровень шума наружного блока, – дБ(А) Мин/Макс не более:63; 11.расход воздуха внутреннего блока, – куб. метр/час не более:1180-1488; 12.расход воздуха наружного блока, – куб. метр/час не более:6000; 13.общие размеры внутреннего блока, ВхШхГ, мм не более:1825х540х410; 14.общие размеры внешнего блока, ВхШхГ, мм не более:1170х900(+85)х350; 15.вес блоков внутренний/наружный (Кг) не более:52,9/98,6; 16.диаметр труб хладагента, Жидкость/Газ – мм (дюйм) не более:9,52(3/8)/19,10(3/4); 17.максимальная длина труб (длина, не требующая дозаправки), не менее (м):50(30); 18.перепад между блоками, не менее (м):25; 19.тип хладагента, не хуже:R410А; 20.количество хладагента, – Кг, не более:3,30; 21.высота подъема встроеной дреннажной помпы, (мм) не менее:600; 22.исполнение кондиционера - сплит-система напольно-колонного типа; 23.встроенный модуль авто рестарта; 24.встроенный электронагреватель; 25.в комплект поставки должен входить беспроводной пульт ДУ; 26.рабочий диапазон наружных температур: при охлаждении от -15°С до +43°С, при обогреве от -7°С до +24°С; 27.внутренние блоки должны быть укомплектованы фильтрами предварительной очистки воздуха; 28.рекомендуемая площадь охлаждения не менее (м2):100; Предлагаемая модель оборудования должна быть стандартной моделью серийного производства. Не должна быть моделью оборудования, которое снято с производства. Оборудование должно быть новым, заводской сборки, т. е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов. Оборудование должно быть упаковано и иметь заводскую маркировку. Требования к упаковке товара: Упаковка должна обеспечивать сохранность поставляемого товара и должна обеспечивать защиту от воздействия метеорологических факторов. Потенциальный Поставщик, в составе конкурсной заявки должен представить достоверную информацию, которая позволяет Заказчику сравнить и сопоставить технические параметры поставляемого товара, с требованиями указанными в Технических спецификациях Заказчика. В технической спецификации товара Потенциального Поставщика, должны быть указаны тип, марка, модель, технические характеристики поставляемого товара, страна производства и электронный сайт завода изготовителя с электронной ссылкой на товар, а также другая информация, дающая полное представление о товаре. Потенциальный Поставщик в составе конкурсной заявки должен предоставить копию письма от производителя о том, что на указанную продукцию в случае отгрузки товара будут предоставлены сертификат происхождения вне зависимости от того приобретается ли товар Поставщиком напрямую у производителя либо через дистрибьютора. Наименование завода-изготовителя в сертификатах/декларация соответствия и происхождения должно соответствовать наименованию завода-изготовителя в технической спецификации потенциального Поставщика, подаваемой в составе конкурсной заявки. Все письма от завода изготовителя должны быть оформлены на фирменных бланках. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | При поставке товара Поставщик обязан: - Предъявить копию Сертификата соответствия ЕАЭС или Декларации соответствия ЕАЭС, заверенную печатью Поставщика. - Предъявить копию Сертификата происхождения товара, выданного датой не ранее (до трех лет) до даты заключения договора. - Передать Заказчику: - руководство по эксплуатации и техническое описание в бумажном виде на русском языке. - паспорт/протокол, подтверждающий дату производства и соответствие эксплуатационных характеристик товара заверенный печатью Поставщика. |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

- Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным,

иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2.   Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Заместитель Председателя Правления – Технический директора					____________________ Оспанов Е.М.

Начальника Отдела инфраструктуры и  энергетики                                                               	____________________ Ордатаев К.Т.