Конкурс құжаттамасына

13 қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы «Қазтелерадио» АҚ

Ұйымдастырушының атауы «Қазтелерадио» АҚ

Конкурстың № __________________________________

Конкурстың атауы 20 кВт, 380В кернеу тұрақтандырғышы

Лоттың № ______________________________________

Лоттың атауы ___________________________________

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* | 271223.700.000036 |
| --- | --- |
| Тауардың атауы* | Кернеу тұрақтандырғышы |
| Өлшем бірлігі* | Дана |
| Саны (көлемі)* | 6 |
| Бірлік бағасы, қосымша құн салығын қоспағанда* |  |
| Қосымша құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* |  |
| Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)* | DDP |
| Жеткізу мерзімі* | Келісімшартқа қол қойылған күннен бастап 70 күнтізбелік күн |
| Тауарларды жеткізу орны* | Қарағанды қаласы, Воинов Интернационалистов көшесі 14 |
| Аванстық төлем мөлшері* | 0% |
| Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі. | ҚР СТ ГОСТ Р 51317.3.11-2009 |
| Шыққан жылы | Шарт жасалған күннен ерте емес (үш жылға дейін) |
| Кепілдік мерзімі (айлар) | 24 (жиырма төрт) |
| Сатып алынатын тауарлардың қажетті функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | 1. Жалпы ережелер Өнеркәсіптік LCD дисплейі бар автоматты үш фазалы кернеу тұрақтандырғыштарын жеткізу қажет. Жабдық жаңа, пайдаланылмаған, зауытта жасалған болуы керек. 2. Жабдықтың мақсаты Тұрақтандырғыштар 380/400 в Үш фазалы желілердегі кернеуді тұрақтандыруға, электр жабдықтарын электр желісі параметрлерінің ауытқуынан қорғауға, сондай-ақ параметрлерді визуалды бақылаумен үздіксіз автоматты пайдалануға арналған. 3. Техникалық талаптар 3.1 жабдық түрі: автоматты кернеу тұрақтандырғышы. 3.2 фазалық: үш фазалы(3P+N). 3.3 Номиналды қуаты: 20 ква. 3.4 номиналды шығыс кернеуі: 380 В. 3.5 номиналды жиілік: 50 Гц. 3.6 кіріс кернеуінің диапазоны: 230-475 в емес. 3.7 тұрақтандыру дәлдігі: ±2% - дан жаман емес. 3.8 реттеу түрі: автоматты, микропроцессорлық. 3.9 атқарушы элемент: серво. 3.10 тиімділік: кем дегенде 97 %. 3.11 салқындату: мәжбүрлі. 3.12 орындау: еден, өнеркәсіптік. 3.13 айналма жол: қолмен салынған. 3.14 көрсеткіш: LCD дисплейі. 3.15 көрсетілген параметрлер: фазалық кіріс және шығыс кернеуі, жұмыс режимі,Төтенше жағдайлар. 3.16 қорғаныс функциялары: шамадан тыс кернеуден, төмен кернеуден, шамадан тыс жүктемеден, қысқа тұйықталудан, қызып кетуден және фазалық қисаюдан қорғау. 3.17 оқшаулау класы: F немесе одан жоғары. 3.18 жұмыс режимі: тәулік бойы. 3.19 Климаттық орындалуы: -20 °C ... +50 °C-тан жаман емес. 4. Жалпы және салмақ сипаттамалары 4.1 Жалпы өлшемдер (W×G×W): 400×750×660 мм артық емес. 4.2 Жабдықтың Салмағы: 123 кг аспайды. 5. Монтаждау және пайдалануға беру Жеткізуші жабдықты жеткізуді, қосуды, іске қосу-реттеу жұмыстарын, барлық фазалар бойынша тұрақтандырудың дұрыстығын тексеруді және Тапсырыс берушінің персоналына нұсқау беруді орындауға міндетті. 6. Құжаттама Жеткізу жиынтығында өнімнің паспорты, пайдалану жөніндегі Нұсқаулық, қосылу схемасы, сәйкестік сертификаттары ұсынылуы керек. 7. Жеткізу мерзімі 7.1. Жеткізуді қоса алғанда, тұрақтандырғышты жеткізу мерзімі шартқа қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 70 (жетпіс) күннен аспауға тиіс. 8. Кепілдік міндеттемелері 8.1. Кепілдік мерзімі кемінде 24 (жиырма төрт) айды құрайды. Ұсынылған жабдық моделі стандартты сериялық өндіріс моделі болуы керек. Тоқтатылған жабдықтың үлгісі болмауы керек. Жабдық жаңа, зауыттық құрастырылған болуы керек, яғни.пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және қалпына келтірілген компоненттерден жиналмаған. Жабдық оралған және зауыттық таңбаланған болуы керек. Тауардың қаптамасына қойылатын талаптар: қаптама жеткізілетін тауардың сақталуын қамтамасыз етуі және метеорологиялық факторлардың әсерінен қорғауды қамтамасыз етуі тиіс. Әлеуетті өнім беруші конкурстық өтінімнің құрамында Тапсырыс берушіге жеткізілетін тауардың техникалық параметрлерін Тапсырыс берушінің техникалық ерекшеліктерінде көрсетілген талаптармен салыстыруға және салыстыруға мүмкіндік беретін сенімді ақпаратты ұсынуы тиіс. Әлеуетті Өнім берушінің тауарының техникалық ерекшелігінде жеткізілетін тауардың түрі, маркасы, моделі, техникалық сипаттамалары, өндірілген елі және дайындаушы зауыттың тауарға электрондық сілтемесі бар электрондық сайты, сондай-ақ тауар туралы толық түсінік беретін басқа да ақпарат көрсетілуі тиіс. Әлеуетті өнім беруші конкурстық өтінім құрамында тауарды өнім беруші тікелей өндірушіден не дистрибьютор арқылы сатып алатынына қарамастан, көрсетілген өнімге тауарды тиеп-жөнелткен жағдайда оның шығу тегі туралы сертификат берілетіні туралы өндірушіден хаттың көшірмесін ұсынуға тиіс. Сертификаттардағы дайындаушы зауыттың атауы / сәйкестік және шығу тегі декларациясы конкурстық өтінім құрамында берілетін әлеуетті Өнім берушінің техникалық ерекшелігінде дайындаушы зауыттың атауына сәйкес келуге тиіс. Дайындаушы зауыттың барлық хаттары фирмалық бланкілерде ресімделуі тиіс. |
| Қатысты қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (тауарларды орнату, реттеу, оқыту, тексеру және сынау) | Жабдықты Тапсырыс берушінің қоймасына жеткізуді және түсіруді тауарды Жеткізуші жүзеге асырады. |
| Әлеуетті жеткізуші жеңімпаз деп анықталған жағдайда оған қойылатын шарттар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті жеткізушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) | Тауарды жеткізу кезінде Өнім беруші: 1. Өнім берушінің мөрімен куәландырылған ЕАЭО сәйкестік сертификатының немесе ЕАЭО сәйкестік декларациясының көшірмесін ұсынсын. 2. Шарт жасалған күнге дейін (үш жылға дейін) бұрын берілген тауардың шығарылған күні сертификатының көшірмесін ұсынсын. 3. Тапсырыс Берушіге Беру: 1) Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық және орыс тіліндегі қағаз түріндегі техникалық сипаттама. 2) Өнім берушінің мөрімен расталған тауарды өндіру күнін және пайдалану сипаттамаларының сәйкестігін растайтын паспорт/хаттама. |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту.

- Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша талаптар бойынша әрбір талап бөлек-бөлек жолда көрсетіледі.

- Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Басқарма төрағасының орынбасары – Техникалық директор				___________________ Е. Оспанов

Инфрақұрылым және энергетика бөлімінің бастығы			                       ___________________ К. Ордатаев