Приложение 13

к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика:        АО «Казтелерадио»

Наименование организатора: АО «Казтелерадио»

№ конкурса _____________________________________

Наименование конкурса: Стабилизатор напряжения 20кВт, 380В

№ лота _________________________________________

Наименование лота ______________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 271223.700.000036 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Стабилизатор напряжения |
| Единица измерения* | Штука |
| Количество (объем)* | 6 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP |
| Срок поставки* | 70 календарных дней со дня подписания договора |
| Место поставки товара* | г.Караганда, ул. Воинов Интернационалистов 14В; |
| Размер авансового платежа* | 0% |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | СТ РК ГОСТ Р 51317.3.11-2009 |
| Год выпуска | не ранее (до трех лет) до даты заключения договора |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 24 (двадцать четыре) |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | 1. Общие положения Требуется поставка автоматических трёхфазных стабилизаторов напряжения с LCD-дисплеем промышленного исполнения. Оборудование должно быть нового, не бывшего в эксплуатации, заводского изготовления. 2. Назначение оборудования Стабилизаторы предназначены для стабилизации напряжения в трёхфазных сетях 380/400 В, защиты электрооборудования от отклонений параметров электросети, а также для непрерывной автоматической эксплуатации с визуальным контролем параметров. 3. Технические требования 3.1 Тип оборудования: автоматический стабилизатор напряжения. 3.2 Фазность: трёхфазный (3P+N). 3.3 Номинальная мощность: 20 kVA. 3.4 Номинальное выходное напряжение: 380 В. 3.5 Номинальная частота: 50 Гц. 3.6 Диапазон входного напряжения: не уже 230–475 В. 3.7 Точность стабилизации: не хуже ±2 %. 3.8 Тип регулирования: автоматическое, микропроцессорное. 3.9 Исполнительный элемент: сервоприводный. 3.10 КПД: не менее 97 %. 3.11 Охлаждение: принудительное. 3.12 Исполнение: напольное, промышленное. 3.13 Байпас: ручной встроенный. 3.14 Индикация: LCD-дисплей. 3.15 Отображаемые параметры: входное и выходное напряжение по фазам, режим работы, аварийные состояния. 3.16 Защитные функции: защита от перенапряжения, пониженного напряжения, перегрузки, короткого замыкания, перегрева и перекоса фаз. 3.17 Класс изоляции: F или выше. 3.18 Режим работы: круглосуточный. 3.19 Климатическое исполнение: не хуже −20 °C … +50 °C. 4. Габаритные и весовые характеристики 4.1 Габаритные размеры (Ш×Г×В): не более 400×750×660 мм. 4.2 Масса оборудования: не более 123 кг. 5. Монтаж и ввод в эксплуатацию Поставщик обязан выполнить поставку оборудования, подключение, пуско-наладочные работы, проверку корректности стабилизации по всем фазам и инструктаж персонала Заказчика. 6. Документация В комплекте поставки должны быть предоставлены паспорт изделия, руководство по эксплуатации, схема подключения, сертификаты соответствия. 7. Срок поставки 7.1. Срок поставки стабилизатора, включая доставку, не должен превышать 70 (семьдесят) календарных дней с даты подписания договора. 8. Гарантийные обязательства 8.1. Гарантийный срок составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев. Предлагаемая модель оборудования должна быть стандартной моделью серийного производства. Не должна быть моделью оборудования, которое снято с производства. Оборудование должно быть новым, заводской сборки, т. е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов. Оборудование должно быть упаковано и иметь заводскую маркировку. Требования к упаковке товара: Упаковка должна обеспечивать сохранность поставляемого товара и должна обеспечивать защиту от воздействия метеорологических факторов. Потенциальный Поставщик, в составе конкурсной заявки должен представить достоверную информацию, которая позволяет Заказчику сравнить и сопоставить технические параметры поставляемого товара, с требованиями указанными в Технических спецификациях Заказчика. В технической спецификации товара Потенциального Поставщика, должны быть указаны тип, марка, модель, технические характеристики поставляемого товара, страна производства и электронный сайт завода изготовителя с электронной ссылкой на товар, а также другая информация, дающая полное представление о товаре. Потенциальный Поставщик в составе конкурсной заявки должен предоставить копию письма от производителя о том, что на указанную продукцию в случае отгрузки товара будут предоставлены сертификат происхождения вне зависимости от того приобретается ли товар Поставщиком напрямую у производителя либо через дистрибьютора. Наименование завода-изготовителя в сертификатах/декларация соответствия и происхождения должно соответствовать наименованию завода-изготовителя в технической спецификации потенциального Поставщика, подаваемой в составе конкурсной заявки. Все письма от завода изготовителя должны быть оформлены на фирменных бланках. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | Доставка оборудования на склад Заказчика и разгрузка производится Поставщиком товара. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | При поставке товара Поставщик обязан: - Предъявить копию Сертификата соответствия ЕАЭС или Декларации соответствия ЕАЭС, заверенную печатью Поставщика. - Предъявить копию Сертификата происхождения товара, выданного датой не ранее (до трех лет) до даты заключения договора. - Передать Заказчику: - руководство по эксплуатации и техническое описание в бумажном виде на русском языке. - паспорт/протокол, подтверждающий дату производства и соответствие эксплуатационных характеристик товара заверенный печатью Поставщика. |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

- Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

- Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Заместитель Председателя Правления – Технический директора					____________________ Оспанов Е.М.

Начальника Отдела инфраструктуры и  энергетики                                                               	____________________ Ордатаев К.Т.