Приложение 12
к конкурсной документации

Техническая спецификация

закупаемых товаров

(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика АО «Казтелерадио»

Наименование организатора

№ конкурса _____________________________________

Наименование конкурса Радиовещательный передатчик FM диапазона мощностью 100 Вт для проекта «Модернизация сети государственного радиовещания  на программах «Казахское радио» и радио «Шалкар» в 47 населённых пунктах Республики Казахстан» в комплекте

№ лота _________________________________________

Наименование лота Радиовещательный передатчик FM диапазона мощностью 100 Вт для проекта «Модернизация сети государственного радиовещания  на программах «Казахское радио» и радио «Шалкар» в 47 населённых пунктах Республики Казахстан» в комплекте

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 410040.600.000000 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Радиовещательный передатчик FM диапазона мощностью 100 Вт для проекта «Модернизация сети государственного радиовещания на программах «Казахское радио» и радио «Шалкар» в 47 населённых пунктах Республики Казахстан» в комплекте |
| Единица измерения* | Комплект |
| Количество (объем)* | 13 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP |
| Срок поставки* | 120 календарных дней |
| Размер авансового платежа* | 30% |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | 1. Межгосударственный стандарт ГОСТ 30318-95 Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к ширине полосы радиочастот и внеполосным излучениям радиопередатчиков. Методы измерений и контроля. 2. Национальный стандарт СТ РК ГОСТ Р МЭК 60950-2005 Безопасность оборудования информационных технологий. 3. Национальный стандарт СТ РК 2203-2012 «Кабели витой пары для структурированных кабельных систем. Общие технические требования». 4. Национальный стандарт СТ РК 2338-2013 «Кабели гибкие с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой. Общие технические условия». 5. Национальный стандарт СТ РК 2342-2013 «Кабели многопарные внешние связи для телекоммуникационных сетей с высокой скоростью передачи битов. Общие технические условия» и требованиям технических условий, утвержденных в установленном порядке, и иметь сертификаты, паспорта, штампы, удостоверяющие их качество. 6. Межгосударственный стандарт ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов». 7. Межгосударственный стандарт ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка». 8. Межгосударственный стандарт ГОСТ 23088-80 «Изделия электронной техники. Требования к упаковке, транспортированию и методы испытаний». 9. Межгосударственный стандарт ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов». 10. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.2.007.0-75. «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности». |
| Товар должен быть новым, неиспользованным, год выпуска не ранее (до трех лет) до даты заключения договора за исключением приобретения здания, строения, сооружения, помещения, имеющих нежилое назначение |  |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 36 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Основные показатели проекта. Описание оборудования Радиовещательный передатчик FM диапазона, стерео, моноблок, со встроенным или внешним SNMP адаптером, кодером RDS в соответствии п.6 ТС. Комплект микрофонных кабелей и разъемов типа XLR, патчкорды, необходимых для подключения передатчиков к источнику подачи программы (спутниковому/эфирному приемнику, аудиорезерватору), к системе мониторинга. Комплект эксплуатационных документов на русском и английском языках на USB flash накопителе - 2 комп.; Все комплекты поставляемого оборудования должны соответствовать настоящей технической спецификации. ## 1. Общие требования к радиовещательным передатчикам: Радиовещательные передатчики должны быть рассчитаны на работу в стереофоническом режиме в диапазоне частот от 87,5 до 108 МГц и соответствовать Рекомендациям ITU-R BS 450-3. 1.1 Частотная модуляция с регулируемой девиацией частоты не более 75 кГц. 1.2 Номинальное значение девиации несущей частоты, вызываемой пилот-тоном не более 6,75 кГц. 1.3 Погрешность установления девиации несущей частоты, вызываемой пилот-тоном, не более 0,75 кГц. 1.4. Неравномерность АЧХ в номинальном диапазоне модулирующих частот относительно характеристики корректирующей RC-цепи с постоянной времени 50 мкс должна быть в режиме «Стерео» не более 0,2 дБ. 1.5 Уровень побочных излучений должен быть не более минус 70 дБ. 1.6 Электропитание передатчиков должно осуществляться от электросети переменного тока частотой не менее 49 Гц и не более 51 Гц и напряжением не менее 187 В и не более 242 В. 1.7 Передатчик должен сохранять работоспособность и значения своих параметров и характеристик, за исключением выходной мощности, при колебаниях и скачках напряжения сети от 160 до 250 В. Пределы изменения выходной мощности при колебаниях напряжения и частоты электросети должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в паспорте на передатчик. 1.8 Потребляемая мощность передатчика с системой воздушного охлаждения не должна превышать значение, указанное в техническом паспорте на передатчик, при этом КПД должно быть не менее значений, приведённых в п. 2.14. 1.9 Исполнение передатчиков – моноблочное, общая высота не более 3U. Конструкция передатчиков должна предусматривать их установку в 19-ти дюймовую стойку. 1.10 Передатчик должен иметь наглядный информационный дисплей, на который должно выводиться большинство параметров передатчика и простой интуитивно-понятный интерфейс для их контроля и регулировки. 1.11 Передатчик должен иметь встроенный стереокодер с пилот-тоном. 1.12 В передатчике должна быть предусмотрена защита от несанкционированного удалённого доступа к его настройкам. 1.13 Передатчик должен иметь систему дистанционного контроля и управления модулятором и усилителем через интерфейс RJ 45 по протоколу SNMP. 1.14 Передатчик должен комплектоваться встроенным или внешним SNMP адаптером, кодером RDS. 1.15 Передатчик должен соответствовать международным стандартам: - Требования здоровья и безопасности: EN60215:1989/A1:1992/A2:1994; - Требования защиты, касающиеся электромагнитной совместимости: EN301 489-1 V 1.8.1; EN301 489-11 V 1.3.1; - Измерения для эффективного использования радиочастотного спектра: EN302 018-2 V1.2.1 1.16 Передатчики должны иметь документальное подтверждение на соответствие международным стандартам. 2. Требования к техническим характеристикам FM передатчика: 2.1 Диапазон рабочих частот – от 87,5 до 108 МГц. 2.2. Шаг перестройки рабочей частоты по диапазону рабочих частот – не более 10 кГц. 2.3. Выходная мощность, Вт – в соответствии с п.5.5 ТС, плавно регулируемая от 10 % до 100% мощности передатчика. 2.4. Выходное сопротивление (импеданс) – не более 50 Ом. 2.5. Тип выходного разъема – N (female). 2.6. Входное сопротивление (импеданс) аудио входа по каналам «А» и «В» должна быть с поддержкой - не более 600 Ом, не более 10 кОм и симметричный вход. 2.7 Уровень взвешенного (псофометрического) шума — не менее минус 65 дБ 2.8. Уровень побочных излучений – не менее 70 дБ. 2.9. Частота пилот - тон – не менее 18,5 кГц и не более 19,5 кГц. 2.10. Стабильность частоты несущей от номинального значения не более 50 Гц в год. 2.11. Коэффициент гармоник, – не более 0,5%. 2.12. Неравномерность амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) не более 0,2 дБ 2.13. Диапазон частот - от 30 до 15 000 Гц. 2.14. Промышленный КПД передатчиков во всем диапазоне рабочих частот от 87,5 МГц до 108 МГц должно быть: – не более 250 Вт; 2.15. Уровень паразитной амплитудной модуляции - не более 0,3 %. 2.16. Уровень сопутствующей паразитной амплитудной модуляции – не более 0,5 %. 2.17. Уровень невзвешенного (интегрального) шума — не менее минус 75 дБ. 2.18. Отклонение между АЧХ стереоканалов — не менее и не более 0,2дБ. 2.19. Размер передатчика не более (ширина – 600, высота – 133, глубина - 800) мм – в соответствии с п. 1.9. 2.20. Охлаждение – Воздушное, принудительное, забор воздуха с передней панели, отвод воздуха осуществляется через заднюю панель. 2.21. Тип входов и входной разъём: 1. Analog Разъем: XLR female, симметричный, с выходным сопротивлением не более 600 Ом. 2. Цифровой разъём (AES): XLR female. 3. Multiplex разъём (MPX/SCA): BNC female. 2.22. Передатчик должен иметь разъём (калиброванный направленный ответвитель) для подключения измерительных устройств, с целью проведения измерений и мониторинга качества передаваемых сигналов. Тип контрольного разъема: BNC (female) - 50 Ом (или SMA female). Уровень контроля выхода ВЧ - от минус 40 dB до минус 50 dB. 2.23. Адаптер SNMP - Дистанционное управление по TCP/IP со встроенным веб-сервером и протоколом SNMP. 2.24. Устойчивость к искусственным радиочастотным помехам: 2.24.1. Устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля. Передатчики радиовещательные должны обладать устойчивостью к воздействию радиочастотного электромагнитного поля со следующими параметрами: - напряженность поля: не менее 3 В/м; - диапазон частот от 80 МГц до 1000 МГц; - модуляция – амплитудная, не менее 80%; 2.24.2. Устойчивость к воздействию электростатических разрядов. Передатчики радиовещательные должны обладать устойчивостью к воздействию электростатических разрядов со следующими параметрами: - при контактном разряде не менее 3,9 кВ и не более 4,1 кВ, - при воздушном разряде не менее 7,9 кВ и не более 8,1 кВ. 2.24.3. Устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех (далее – НИП). Передатчики радиовещательные должны обладать устойчивостью к воздействию следующих наносекундных импульсных помех: не более 0,5 кВ частотой 5 кГц при воздействии НИП на сигнальные порты, порты управления; не более 0,5 кВ частотой 5 кГц при воздействии НИП на входные и выходные порты электропитания при питании передатчиков от источников переменного тока. 2.24.4. Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания. При колебаниях напряжения питающей электросети не менее 209 В и не более 231 В и частоты не менее 0,99 Гц и не более 1,01 Гц параметры передатчика, за исключением мощности, должны соответствовать требованиям раздела 2. Требования к техническим характеристикам FM передатчика. 2.24.5.Передатчики радиовещательные должны обладать устойчивостью к воздействию следующих микросекундных импульсных помех (далее – МИП) большой энергии: для цепей питания напряжением переменного тока в режиме «провод-провод» значение импульса напряжения МИП: не менее и не более 1 кВ, в режиме «провод-земля» значение импульса напряжения МИП: не менее и не более 2 кВ. 2.25. В усилителях мощности передатчиков должны применяться транзисторы, выполненные по технологии LDMOS. 2.26. В передатчике должна быть реализована возможность использовать встроенную карту памяти в качестве резервного источника сигнала, должны поддерживаться карты памяти не менее 32 ГБ. 2.27. Передатчики должны быть полностью настроены, готовы к работе и не должны требовать никаких дополнительных регулировок. - Общие требования по устойчивости к динамическим изменениям напряжения электропитания: Изменения выходной мощности передатчиков при медленных колебаниях напряжения сети от 242 В и до 187 В номинального значения при частоте напряжения сети не менее 49 Гц и не более 51 Гц должно быть не более 1,06 Вт. 4. Требования по устойчивости к климатическим и механическим воздействиям: #### 4.1. Параметры передатчика должны соответствовать техническим требованиям при температуре воздуха в помещении от +5 до +45С и относительной влажности не более 80% при температуре +20С. #### 4.2. Параметры передатчика должны соответствовать техническим требованиям после воздействия в транспортной таре температуры от минус 20С до +50С, относительной влажности до 95% (при температуре +20С), соответствующих условиям транспортирования. 4.3. Параметры передатчика должны соответствовать техническим требованиям после воздействия в транспортной таре механико-динамических нагрузок, соответствующих условиям транспортирования: - синусоидальных вибраций частотой от 5 до 35 Гц; - пикового ударного ускорения не менее 98 м/с, длительностью ударного импульса не менее 16 мс и числом ударов не менее 900 и не более 1100. ## 5. Требования надежности: #### 5.1. Передатчик должен быть рассчитан на непрерывную круглосуточную работу. #### 5.2. Защита по КСВ должна обеспечивать безопасную работу передатчика при увеличении значении КСВ путем прогрессивного уменьшения мощности, в случае короткого замыкания или обрыва в антенно-фидерном тракте передатчик должен отключаться и автоматический включаться снова, процесс остановки/перезапуска не более 3-х раз; 5.3. В передатчике должна быть предусмотрена защита по току усилителей мощности от номинального значения не менее чем в 1,2 раза. #### 5.4 Защита от перегрева должна прогрессивно уменьшать мощность до безопасного уровня, увеличивая при этом интенсивность охлаждения. #### 5.5 Передатчик должен иметь «мягкий старт» с плавным наращиванием выходной мощности от 10% до 100%. 5.6. Наработка на отказ должна составлять не менее 40 000 часов, с приложением расчётных данных в произвольной форме. 6. Комплект поставки радиовещательного передатчика: #### 6.1 В комплект поставки передатчиков должны входить: #### - FM передатчик, Р = не менее 100 Вт: 20 шт.; Общее количество, шт. – 20 шт.; - 2 комплекта эксплуатационных документов на русском и английском языках на USB flash накопителе на одно место поставки, состоящих из: - руководство по эксплуатации – 1 экз. - схемы функциональные/блок-схемы – 1 экз. - сертификат соответствия государственного образца (копия) – 1 экз.; 7. Требования к техническим характеристикам внешнего или внутреннего RDS кодера: В комплекте поставки должен быть предусмотрен внешний или внутренний RDS кодер. Поддержка PI, PS, TP, TA, MS, PTY, DI, AF, RT. 7.1. Комплектность для внешнего RDS кодера: ## В комплект поставки должны входить: Цифровой RDS кодер -1 шт.; Комплект соединительных кабелей - 1 шт.; Программное обеспечение на CD\DVD - 1 шт.; Комплект эксплуатационных документов (на русском и английском языках) на USB flash накопителе - 2 комп.; 8. Требования к радиовещательному оборудованию для интеграции в Систему управления и мониторинга (далее - СУМС) сети цифрового эфирного телевещания (далее - ЦЭТВ): Поставляемое радиовещательное оборудование FM диапазона должно иметь возможность интеграции в СУМС АО «Казтелерадио», с целью получения всех необходимых параметров, подлежащих контролю, также должны предоставить MIB файлы. Технические параметры передатчиков ОВЧ ЧМ радиовещания на радиотелевизионной станции (далее – РТС), подлежащие мониторингу: 8.1. Падающая (выходная) мощность передатчика, Вт - Major - снижение мощности на 15% - желтый сектор; - Critical - снижение мощности на 20% и более - красный сектор. 8.2. Отраженная мощность передатчика, Вт - Critical - при превышении КСВ=1,5 (5Вт для РВП мощностью 100Вт). 8.3. Температура передатчика, °C – Critical – при превышении критической температуры, указанной производителем. 8.4. Работа передатчика на заниженной падающей (выходной) мощности – Откл.(1), Вкл.(2). 8.5. Девиация несущей частоты – не более 75 кГц. 8.6. Общий статус передатчика – mains-ok(1); mains-fault(2). 8.7. Статус аудио - ok(1); audio-alarm(2). 8.8. Предлагаемые подрядчиком методы интеграции и мониторинга должны обеспечить 100% достоверность получаемых данных от контролируемого оборудования и систем в имеющуюся у заказчика систему мониторинга Zabbix. 8.9. Указанные выше параметры должны быть доступны через Ethernet-интерфейс передатчика, посредством использования протокола SNMP. 8.10. Комплект оборудования, обеспечивающий процесс предоставления услуги (сервиса), должен иметь разъём (калиброванный направленный ответвитель) для подключения измерительных устройств, с целью проведения измерений и мониторинга качества передаваемых сигналов. 8.11 Комплект оборудования должен иметь физический интерфейс и программное обеспечение для передачи в систему мониторинга (Zabbix) Заказчика данных о своём состоянии. 8.12. Протокол обмена данными между оборудованием и БКУ должен обеспечивать безопасность и достоверность передаваемой информации, и гарантию её доставки. 8.13. Оборудование должно поддерживать контроль и настройку параметров посредством использования Web-Интерфейса. 8.14. Передача данных от оборудования в блок контроля и управления (БКУ) РТС, должна осуществляться за временной цикл менее чем через 4 секунды. 8.15. При использовании протокола SNMP (Simple Network Management Protocol) для отправки Trap-сообщений необходима поддержка версий: - SNMP 8.16. Перед сдачей объекта Поставщик обязан представить полный функционал мониторинга, соответствующий требованиям данного раздела. 8.17. Поставщик предоставляет Заказчику готовые рабочие файлы шаблонов (шаблоны с соответствующей версией - для локальных серверов и центрального сервера, сравнимой с текущей версией системы у Заказчика, а также MIB-файлы для оборудования) с целью последующей независимой интеграции данного оборудования в систему управления и мониторинга сети ЦЭТВ Заказчика. 8.18. В случае невозможности интеграции предоставляемого оборудования из-за неисправности оборудования Заказчика во время установки, Поставщик также обязан передать Заказчику рабочие файлы шаблонов для установленного оборудования. Эти шаблоны должны соответствовать текущей версии системы у Заказчика для локальных и центральных серверов, а также включать MIB-файлы для оборудования. Это позволит Заказчику самостоятельно провести интеграцию оборудования в систему управления и мониторинга сети (Zabbix) ЦЭТВ. 9. Требования к материалам и покупным изделиям. 9.1 Требования к инсталляционным материалам для подачи НЧ программ: Подача НЧ программ внутри помещения: Тип - Микрофонный/патч, симметричный. Центральный проводник – не менее 2х0,3мм2, кол-во проводников – 2. Экран – Плетённый. Плотность экранирования - не менее 94%. Сопротивление проводника - не более 12,7 Ом/100. Количество, м – 164 м, в том числе: - г.Астана, район Сарыарка, ул.Сүйінбай Ақын, здание 87 – 24 м; - Западно-Казахстанскую область, г. Уральск, ул. Н. Сдыкова 1 – 24 м; - Восточно-Казахстанскую область, г. Усть-Каменогорск, ул. Стахановаская №70 – 32 м; - Павлодарскую область, г. Павлодар, ул. Павлова 26/5 – 36 м; - Северо-Казахстанскую область, г. Петропавловск, ул. Брусиловского 1 – 48 м. Разъём XLR(m), количество, шт.- 26, в том числе: - г.Астана, район Сарыарка, ул.Сүйінбай Ақын, здание 87 – 4 шт; - Западно-Казахстанскую область, г. Уральск, ул. Н. Сдыкова 1 – 4 шт; - Восточно-Казахстанскую область, г. Усть-Каменогорск, ул. Стахановаская №70 – 4 шт; - Павлодарскую область, г. Павлодар, ул. Павлова 26/5 – 6 шт; - Северо-Казахстанскую область, г. Петропавловск, ул. Брусиловского 1 – 8 шт. Разъём XLR(f), количество, шт.- 26, в том числе: - г.Астана, район Сарыарка, ул.Сүйінбай Ақын, здание 87 – 4 шт; - Западно-Казахстанскую область, г. Уральск, ул. Н. Сдыкова 1 – 4 шт; - Восточно-Казахстанскую область, г. Усть-Каменогорск, ул. Стахановаская №70 – 4 шт; - Павлодарскую область, г. Павлодар, ул. Павлова 26/5 – 6 шт; - Северо-Казахстанскую область, г. Петропавловск, ул. Брусиловского 1 – 8 шт. 9.2. Требования к инсталляционным материалам для подключения к системе мониторинга: Вид кабеля - UTP. Категория - 5е. Электрическое сопротивление цепи постоянному току при температуре 20 С - не более 16,0 Ом/100 м. Волновое сопротивление в диапазоне частот от 4 до 100 МГц – не менее 85 Ом и не более 115 Ом. Количество, м – 82 м, в том числе: - г.Астана, район Сарыарка, ул.Сүйінбай Ақын, здание 87 – 12 м; - Западно-Казахстанскую область, г. Уральск, ул. Н. Сдыкова 1 – 12 м; - Восточно-Казахстанскую область, г. Усть-Каменогорск, ул. Стахановаская №70 – 16 м; - Павлодарскую область, г. Павлодар, ул. Павлова 26/5 – 18 м; - Северо-Казахстанскую область, г. Петропавловск, ул. Брусиловского 1 – 24 м. Разъёмы - RJ-45 (сетевой), с колпачком. Количество, шт – 26, в том числе: - г.Астана, район Сарыарка, ул.Сүйінбай Ақын, здание 87 – 4 шт; - Западно-Казахстанскую область, г. Уральск, ул. Н. Сдыкова 1 – 4 шт; - Восточно-Казахстанскую область, г. Усть-Каменогорск, ул. Стахановаская №70 – 4 шт; - Павлодарскую область, г. Павлодар, ул. Павлова 26/5 – 6 шт; - Северо-Казахстанскую область, г. Петропавловск, ул. Брусиловского 1 – 8 шт. Тип упаковки - Пакет. 10. Маркировка оборудования: 18.1. Маркировка оборудования должна соответствовать требованиям IATA, IMDG, ADR. 10.2. На планке, укрепленной на оборудовании, должны быть нанесены: - код предприятия-изготовителя; - порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; - год изготовления или шифр, его заменяющий. 10.3. Поясняющие надписи должны быть четкими и соответствовать чертежам. Маркировка должна быть нестираемой, оставаться легко распознаваемой на весь период эксплуатации оборудования. 10.4. Оборудование и эксплуатационная документация должны быть упакованы в ящики, снабженные амортизационными прокладками и выложенные внутри водонепроницаемой бумагой. 10.5. Эксплуатационная документация должна быть вложена в пакет из полиэтиленовой пленки или папку. 11.Требования безопасности и охраны окружающей среды: 11.1. В оборудовании должна быть исключена возможность свободного доступа во внутреннее пространство и случайного прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением. 11.2. Должна быть предусмотрена защита пользователя при наличии напряжения свыше 24 В переменного тока и 110 В постоянного тока при помощи ограждения токоведущих частей и предостерегающих надписей. 11.3. Подключение электрического напряжения к оборудованию должно осуществляться через электросиловой кабель с разъёмом и иметь возможность отсоединения во время производства ремонтно-профилактических работ 11.4. Защитное заземление должно соответствовать требованиям безопасности труда. Для присоединения защитного заземления к корпусу оборудования должен быть зажим (болт), выполненный из металла, стойкого к коррозии, или покрытый металлом, предохраняющим его от коррозии. 11.5. Болт должен быть расположен в безопасном и оптимальном для подключения заземляющего проводника месте. Вокруг болта должна быть контактная площадка для присоединения, заземляющего проводника. Площадка должна быть защищена от коррозии и не иметь окраски. 11.6. Возле болта должен быть нанесен нестираемый при эксплуатации знак заземления. Конструкция болта и знак заземления должны соответствовать требованиям электробезопасности труда. 11.7. В оборудовании должно быть обеспечено электрическое соединение всех доступных прикосновению металлических нетоковедущих частей оборудования, которые могут оказаться под напряжением, с элементами для заземления. Сопротивление между заземляющим болтом и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1 Ом. 11.8. Изоляция между цепями сетевого питания и корпусом должна выдерживать без пробоя и поверхностного перекрытия действие постоянного напряжения 1500 В длительностью 1 мин. 11.9. Электрическое сопротивление изоляции между цепями сетевого питания и корпусом в нормальных климатических условиях должно быть не менее 20 МОм. 11.10. Напряженность электрического поля на рабочих местах персонала должна соответствовать существующим нормам. 11.11.Температура наружных поверхностей оборудования во время работы при нормальных климатических условиях должна быть не более 45°С. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | 12. Требования приёмки комплекта радиовещательного оборудования: 12.1. До начала приемки комплекса поставщик должен представить утвержденную и согласованную с Заказчиком Программу и методику испытаний комплекса, а также разработать и согласовать протокол испытания 12.2. Основным документом при испытаниях и приёмке комплекта оборудования является техническая спецификация, утверждённая в предписанном порядке. 12.3. Оборудование, предъявляемое на испытания, должно быть полностью укомплектовано в соответствии с технической спецификацией. 12.4. В процессе испытаний запрещается подстраивать (регулировать) передатчик, заменять блоки, узлы и элементы, кроме плавких вставок. 12.5. Результаты испытаний считаются положительными, а оборудование выдержавшим испытания, если испытание проведено в объёме и последовательности, установленных утвержденной Программой и методикой испытаний, и соответствует требованиям Технической спецификации. 12.6. Результаты испытаний считаются отрицательными, а оборудование не выдержавшим испытания, если в процессе испытаний обнаружено несоответствие, хотя бы одному требованию, установленному Технической спецификацией. 12.7. Положительные результаты приёмо-сдаточных испытаний являются основанием для принятия решения о приёмке оборудования. 12.8. Заказчик проверяет оборудование на соответствие технических характеристик передатчика согласно протоколу завода производителя оборудования, предоставленного поставщиком комплекта оборудования. Для проведения испытаний должны использоваться средства испытаний, измерений и контроля, прошедшие калибровку в сертифицированной метрологической службе. Применение для испытаний средств испытания, измерений и контроля, срок калибровки которых истёк, запрещается. 12.9. Поставщик обеспечивает поставку комплекта передатчика 100 Вт в филиалы АО «Казтелерадио»: 1) г.Астана, район Сарыарка, ул.Сүйінбай Ақын, здание 87 - 2 комплекта; 2) Западно-Казахстанскую область, г. Уральск, ул. Н. Сдыкова 1 - 2 комплекта; 3) Восточно-Казахстанскую область, г. Усть-Каменогорск, ул. Стахановаская №70 - 2 комплекта; 4) Павлодарскую область, г. Павлодар, ул. Павлова 26/5 - 3 комплекта; 5) Северо-Казахстанскую область, г. Петропавловск, ул. Брусиловского 1 - 4 комплекта. 2 (два) комплекта в Акмолинскую область, 2 (два) комплекта в Восточно-Казахстанскую область, 2 (два) комплекта в Западно-Казахстанскую область, 3 (три) комплекта в Павлодарскую область, 4 (четыре) комплекта в Северо-Казахстанскую область, 7 (семь) комплектов в Туркестанскую область. 12.10. Потенциальный поставщик должен предоставить в составе заявки на участие в конкурсе полный перечень поставляемого оборудования с указанием количества оборудования, производителя оборудования, тип оборудования с краткой характеристикой для каждого типа оборудования. 12.11. Потенциальный поставщик в составе заявки на участие в конкурсе должен предоставить Техническую спецификацию на поставляемый товар. 12.12. Производитель оборудования, Поставщик должен оказывать оперативную консультативную помощь по вопросам эксплуатации поставленного оборудования. 12.13. Комплект оборудования должен быть оснащен последней, на момент поставки, версией ПО. 12.14. Поставляемое программное обеспечение (ПО) должно быть лицензионным и информация о нем предоставлена в оригиналах на бумажных или электронных носителях. 12.15. Поставщик должен принять комплект оборудования на ремонт согласно заявкам Заказчика, в рамках данного договора, на гарантийный период в течение не менее 36 месяцев с момента приемки оборудования. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | 13. Гарантии изготовителя и поставщика: 13.1. Поставщик должен гарантировать ремонт всего комплекта оборудования в течение не менее 36-и месяцев с момента приемки оборудования при условии соблюдения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных технической документацией. Гарантия на 36 месяцев начинается с момента приемки оборудования. 13.2. Поставщик обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно устранять обнаруженные дефекты, возникшие по его вине, или заменять вышедшие из строя изделия, узлы и блоки после проведения диагностики, оформленной Протоколом и подачи рекламаций. #### Срок исполнения гарантийных обязательств не должен превышать 60 календарных дней. Устранение выявленных дефектов в течение гарантийного срока осуществляется Поставщиком самостоятельно, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в том числе расходов по транспортировке, монтажу и т.д. Доставка оборудования с ремонта осуществляется до областного центра Филиала Заказчика. #### 13.3. Гарантийный срок эксплуатации на вышедшее из строя оборудование продлевается поставщиком на период от даты подачи рекламаций до даты повторного введения отремонтированного оборудования в эксплуатацию. #### 13.4. В период гарантийного срока, любое обновление программного обеспечения поставщик должен установить бесплатно. #### В период постгарантийной эксплуатации у заказчика должен быть бесплатный доступ к новым версиям ПО для обновления существующего ПО, установленного на передатчиках. #### При возникновений необходимости внесения изменения в SNMP в период гарантийного обслуживания после подписания акта ввода в эксплуатацию оборудования работы в рамках технической поддержки осуществляются по отдельному Договору. 13.5. Любое программное обеспечение, загруженное в передатчик не должно иметь ограничения срока пользования. 13.6. Производитель и Поставщик комплекта оборудования должны предоставить информацию Заказчику относительно модификаций оборудования и совместимости программного обеспечения. 13.7. Назначенный технический ресурс функционирования должен быть не менее 120 месяцев, с момента полного ввода в эксплуатацию. 13.8. Поставщик после заключения договора должен предоставить в течении десяти рабочих дней письмо от производителя радиопередатчиков, подтверждающее валидность лицензионного программного обеспечения, установленного в оборудовании. 13.9. Поставщик после заключения договора должен предоставить в течение десяти рабочих дней авторизационное письмо от завода изготовителя передатчиков, либо их официальных представителей (дилеров или дистрибьюторов), подтверждающее право поставки оборудования в Республику Казахстан. 14. Требования к поставщику комплекта радиовещательного оборудования: 14.1. Поставщик должен предоставить спецификацию оборудования, техническое описание комплекта и описание на каждый тип поставляемого оборудования, ведомость эксплуатационных документов, а также паспорта на каждую модель поставляемого оборудования с тестовым испытанием завода изготовителя. #### 14.2. Поставщик оборудования должен представить и передать Заказчику все необходимые документы подтверждающие законность ввоза оборудования на территорию РК (при условиях DDP). #### 14.3. Поставщик должен провести все необходимые сертификационные работы поставляемого оборудования за свой счёт, предоставить и передать Заказчику сертификаты происхождения и сертификат соответствие РК (при условиях DDP). #### 14.4. До начала приемки комплекта поставщик и заказчик должны утвердить и согласовать совместно Программу и методику испытаний комплекта. 14.5. Приемка комплекта на объекте должны проводиться в соответствии Программой и методикой приемочных испытаний комплекта на основании протоколов приемочных испытаний, согласованных с членами приёмочной комиссии Заказчика. #### 14.6. Поставщик обязан провести обучение и инструктаж технического эксплуатационного персонала Заказчика для возможности дальнейшей эксплуатации оборудования #### 14.7. Поставщик должен предоставить рекомендации по техническому обслуживанию всего оборудования и указать наработку на отказ основных узлов. 15. Транспортировка и хранение: #### 15.1. Комплект оборудования должен допускать транспортировку любым видом транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами, действующими на каждом виде транспорта, при температуре от минус 20С до +50С, относительной влажности не более 95% при температуре +25С. #### 15.2. Транспортировка самолетом допускается только в отапливаемых герметизированных отсеках. #### 15.3. Оборудование должно быть устойчивым и прочным к воздействиям синусоидальных вибраций частотой от 5 до 35 Гц; #### 15.4. Оборудование должно быть устойчивым к ударам со значением пикового ударного ускорения 98 м/с2, длительностью ударного импульса 16 мс и числом ударов от 900 до 1100. #### 15.5. Упакованное оборудование должно выдерживать длительное хранение в складских помещениях на стеллажах в упакованном виде при температуре от +5С до +40С, относительной влажности до 80% при температуре +25С, при условии отсутствия в помещении для хранения паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. |
| * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически). Примечание. 1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой. 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается. 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается. |  |