Приложение 12
к конкурсной документации

Техническая спецификация

закупаемых товаров

(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика АО «Казтелерадио»

Наименование организатора

№ конкурса _____________________________________

Наименование конкурса «Развитие государственной сети радиовещания на программах «Казахское радио» и радио «Шалкар» в приграничных территориях Республики Казахстан – III этап-38 РТС»

№ лота _________________________________________

Наименование лота «Развитие государственной сети радиовещания на программах «Казахское радио» и радио «Шалкар» в приграничных территориях Республики Казахстан – III этап-38 РТС»

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 410040.600.000000 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Развитие государственной сети радиовещания на программах «Казахское радио» и радио «Шалкар» в приграничных территориях Республики Казахстан – III этап-38 РТС |
| Единица измерения* | Комплект |
| Количество (объем)* | 1 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* |  |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP |
| Срок поставки* | 100 календарных дней |
| Размер авансового платежа* | 30% |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | 1. Межгосударственный стандарт ГОСТ 30318-95 Совместимость технических средств электромагнитная. Требования к ширине полосы радиочастот и внеполосным излучениям радиопередатчиков. Методы измерений и контроля. 2. Национальный стандарт СТ РК ГОСТ Р МЭК 60950-2005 Безопасность оборудования информационных технологий. 3. Национальный стандарт СТ РК 2203-2012 «Кабели витой пары для структурированных кабельных систем. Общие технические требования». 4. Национальный стандарт СТ РК 2338-2013 «Кабели гибкие с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой. Общие технические условия». 5. Национальный стандарт, СТ РК 2530-2014 «Кабели высокочастотные симметричные малогабаритные. Технические условия». 6. Национальный стандарт СТ РК 2342-2013 «Кабели многопарные внешние связи для телекоммуникационных сетей с высокой скоростью передачи битов. Общие технические условия» и требованиям технических условий, утвержденных в установленном порядке, и иметь сертификаты, паспорта, штампы, удостоверяющие их качество. 7. Межгосударственный стандарт ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия». 8. Межгосударственный стандарт ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов». 9. Межгосударственный стандарт ГОСТ 26828-86 «Изделия машиностроения и приборостроения. Маркировка». 10. Межгосударственный стандарт ГОСТ 23088-80 «Изделия электронной техники. Требования к упаковке, транспортированию и методы испытаний». 11. Межгосударственный стандарт ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов». 12. Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.2.007.0-75. «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности». |
| Год выпуска | 2025 года выпуска |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 36 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Основные показатели проекта. Описание оборудования Радиовещательный передатчик FM диапазона, стерео, моноблок или с отдельным формирователем, со встроенным или внешним SNMP адаптером, кодером RDS в соответствии п.6 ТС. Антенно-фидерная система - в соответствии п.9, п.10, п. 11 ТС. Комплект соединительных кабелей (коаксиальных джамперов), переходников и кабелей электропитания, микрофонных кабелей и разъемов типа XLR, патчкорды, необходимых для подключения передатчиков к источнику подачи программы (спутниковому/эфирному приемнику, аудиорезерватору), к системе мониторинга. Комплект ЗИП в составе: - внутренний вентилятор охлаждения передатчика - в соответствии с п.6 ТС. - резервный передатчик мощностью 100 Вт – в соответствии с п. 6 ТС. Комплект эксплуатационных документов на русском и английском языках на USB flash накопителе - 2 комп.; Все комплекты поставляемого оборудования должны соответствовать настоящей технической спецификации. ## 1. Общие требования к радиовещательным передатчикам: Радиовещательные передатчики должны быть рассчитаны на работу в стереофоническом режиме в диапазоне частот от 87,5 до 108 МГц и соответствовать Рекомендациям ITU-R BS 450-3. 1.1. Частотная модуляция с регулируемой девиацией частоты не более 75 кГц. 1.2. Номинальное значение девиации несущей частоты, вызываемой пилот-тоном не более 6,75 кГц. 1.3. Погрешность установления девиации несущей частоты, вызываемой пилот-тоном, не более 0,75 кГц. 1.4. Неравномерность АЧХ в номинальном диапазоне модулирующих частот относительно характеристики корректирующей RC-цепи с постоянной времени 50 мкс должна быть в режиме «Стерео» не более 0,2 дБ. 1.5. Уровень побочных излучений должен быть не более минус 70 дБ. 1.6. Электропитание передатчиков должно осуществляться от электросети переменного тока частотой не менее 49 Гц и не более 51 Гц и напряжением не менее 187 В и не более 242 В. 1.7. Передатчик должен сохранять работоспособность и значения своих параметров и характеристик, за исключением выходной мощности, при колебаниях и скачках напряжения сети от 160 до 250 В. 1.8. Потребляемая мощность передатчика с системой воздушного охлаждения не должна превышать значение, указанное в техническом паспорте на передатчик, при этом КПД должно быть не менее значений, приведённых в п. 2.14. 1.9. Исполнение передатчиков – моноблочное или с отдельным формирователем для передатчиков мощностью от 50 Вт до 500 Вт включительно, общая высота не более 3U . Конструкция передатчиков должна предусматривать их установку в 19-ти дюймовую стойку. 1.10. Передатчик должен иметь наглядный информационный дисплей, на который должно выводиться большинство параметров передатчика и простой интуитивно-понятный интерфейс для их контроля и регулировки. 1.11. Передатчик должен иметь встроенный стереокодер с пилот-тоном. 1.12. В передатчике должна быть предусмотрена защита от несанкционированного удалённого доступа к его настройкам. 1.13. Передатчик должен иметь систему дистанционного контроля и управления модулятором и усилителем через интерфейс RJ 45 по протоколу SNMP. 1.14. Передатчик должен комплектоваться встроенным или внешним SNMP адаптером, кодером RDS. 1.15. Передатчик должен соответствовать международным стандартам: - Требования здоровья и безопасности: EN60215:1989/A1:1992/A2:1994; - Требования защиты, касающиеся электромагнитной совместимости: EN301 489-1 V 1.8.1; EN301 489-11 V 1.3.1; - Измерения для эффективного использования радиочастотного спектра: EN302 018-2 V1.2.1 1.16. Передатчики должны иметь документальное подтверждение на соответствие международным стандартам. 2. Требования к техническим характеристикам FM передатчика: 2.1. Диапазон рабочих частот – от 87,5 до 108 МГц. 2.2. Шаг перестройки рабочей частоты по диапазону рабочих частот – не более 10 кГц. 2.3. Выходная мощность, Вт – в соответствии с п.5.5 ТС, плавно регулируемая от 10 % до 100% мощности передатчика. 2.4. Выходное сопротивление (импеданс) – не более 50 Ом. 2.5. Тип выходного разъема – N (female) типа для передатчиков мощностью от 50 до 200 Вт и 7/16 (female) для передатчиков мощностью 500 Вт. 2.6. Входное сопротивление (импеданс) аудио входа по каналам «А» и «В» должна быть с поддержкой - не более 600 Ом, не более 10 кОм и симметричный вход. 2.7. Уровень взвешенного (псофометрического) шума — не менее минус 65 дБ 2.8. Уровень побочных излучений – не менее 70 дБ. 2.9. Частота пилот - тон – не менее 18,5 кГц и не более 19,5 кГц. 2.10. Стабильность частоты несущей от номинального значения не более 50 Гц в год. 2.11. Коэффициент гармоник, – не более 0,5%. 2.12. Неравномерность амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) не более 0,2 дБ 2.13. Диапазон частот - от 30 до 15 000 Гц. 2.14. Промышленный КПД передатчиков во всем диапазоне рабочих частот от 87,5 МГц до 108 МГц должно быть: – для передатчика 50 Вт – не более 142,5 Вт, – для передатчика 100 Вт – не более 250 Вт, – для передатчика 200 Вт – не более 435 Вт, – для передатчика 500 Вт – не более 960Вт; 2.15. Уровень паразитной амплитудной модуляции - не более 0,3 %. 2.16. Уровень сопутствующей паразитной амплитудной модуляции – не более 0,5 %. 2.17. Уровень невзвешенного (интегрального) шума — не менее минус 75 дБ. 2.18. Отклонение между АЧХ стереоканалов — не более 0,2дБ. 2.19. Размер передатчика не более (ширина – 600, высота – 133, глубина - 800) мм – в соответствии с п. 1.9. 2.20. Охлаждение – Воздушное, принудительное, забор воздуха с передней панели, отвод воздуха осуществляется через заднюю панель. Для моноблоков допустимо забор и отвод воздуха через переднюю панель. 2.21. Тип входов и входной разъём: 1. Analog Разъем: XLR female, симметричный, с выходным сопротивлением не более 600 Ом. 2. Цифровой разъём (AES): XLR female. 3. Multiplex разъём (MPX/SCA): BNC female. 2.22. Передатчик должен иметь разъём (калиброванный направленный ответвитель) для подключения измерительных устройств, с целью проведения измерений и мониторинга качества передаваемых сигналов. Тип контрольного разъема: BNC (female) - 50 Ом (или SMA female). Уровень контроля выхода ВЧ - (от минус 40 dB до минус 50 dB для передатчиков мощностью 50Вт и 100Вт, от минус 40 dB до минус 60 dB для передатчиков мощностью 200Вт и 500Вт). 2.23. Адаптер SNMP - Дистанционное управление по TCP/IP со встроенным веб-сервером и протоколом SNMP. 2.24. Устойчивость к искусственным радиочастотным помехам: 2.24.1. Устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля. Передатчики радиовещательные должны обладать устойчивостью к воздействию радиочастотного электромагнитного поля со следующими параметрами: - напряженность поля: не менее 3 В/м; - диапазон частот от 80 МГц до 1000 МГц; - модуляция – амплитудная, не менее 80%; 2.24.2. Устойчивость к воздействию электростатических разрядов. Передатчики радиовещательные должны обладать устойчивостью к воздействию электростатических разрядов со следующими параметрами: - при контактном разряде не менее 3,9 кВ и не более 4,1 кВ, - при воздушном разряде не менее 7,9 кВ и не более 8,1 кВ. 2.24.3. Устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех (далее – НИП). Передатчики радиовещательные должны обладать устойчивостью к воздействию следующих наносекундных импульсных помех: не менее 0,5 кВ, частотой не менее 5 кГц при воздействии НИП на сигнальные порты, порты управления; не менее 0,5 кВ частотой не менее 5 кГц при воздействии НИП на входные и выходные порты электропитания при питании передатчиков от источников переменного тока. 2.24.4. Устойчивость к динамическим изменениям напряжения электропитания. При колебаниях напряжения питающей электросети не менее 209 В и не более 231 В и частоты не менее 0,99 Гц и не более 1,01 Гц параметры передатчика, за исключением мощности, должны соответствовать требованиям раздела 2. Требования к техническим характеристикам FM передатчика. 2.24.5.Передатчики радиовещательные должны обладать устойчивостью к воздействию следующих микросекундных импульсных помех (далее – МИП) большой энергии: для цепей питания напряжением переменного тока в режиме «провод-провод» значение импульса напряжения МИП: не менее 1 кВ, в режиме «провод-земля» значение импульса напряжения МИП: не менее 2 кВ. 2.25. В усилителях мощности передатчиков должны применяться транзисторы, выполненные по технологии LDMOS. 2.26. В передатчике должна быть реализована возможность использовать встроенную карту памяти в качестве резервного источника сигнала, должны поддерживаться карты памяти не менее 32 ГБ. 2.27. Передатчики должны быть полностью настроены, готовы к работе и не должны требовать никаких дополнительных регулировок. Необходимые параметры для настройки – Приложение 1. - Общие требования по устойчивости к динамическим изменениям напряжения электропитания: Изменения выходной мощности передатчиков при медленных колебаниях напряжения сети от 242 В и до 187 В номинального значения при частоте напряжения сети не менее 49 Гц и не более 51 Гц должно быть не более 1,06 Вт. 4. Требования по устойчивости к климатическим и механическим воздействиям: #### 4.1. Параметры передатчика должны соответствовать техническим требованиям при температуре воздуха в помещении от +5 до +45С и относительной влажности не более 80% при температуре +20С. #### 4.2. Параметры передатчика должны соответствовать техническим требованиям после воздействия в транспортной таре температуры от минус 20С до +50С, относительной влажности до 95% (при температуре +20С), соответствующих условиям транспортирования. 4.3. Параметры передатчика должны соответствовать техническим требованиям после воздействия в транспортной таре механико-динамических нагрузок, соответствующих условиям транспортирования: - синусоидальных вибраций частотой от 5 до 35 Гц; - пикового ударного ускорения не менее 98 м/с2, длительностью ударного импульса не менее 16 мс и числом ударов не менее 900 и не более 1100. ## 5. Требования надежности: #### 5.1. Передатчик должен быть рассчитан на непрерывную круглосуточную работу. #### 5.2. Защита по КСВ должна обеспечивать безопасную работу передатчика при увеличении значении КСВ путем прогрессивного уменьшения мощности, в случае короткого замыкания или обрыва в антенно-фидерном тракте передатчик должен отключаться и автоматический включаться снова, процесс остановки/перезапуска не более 3-х раз; 5.3. В передатчике должна быть предусмотрена защита по току усилителей мощности от номинального значения не менее чем в 2 раза. #### 5.4. Защита от перегрева должна прогрессивно уменьшать мощность до безопасного уровня, увеличивая при этом интенсивность охлаждения. #### 5.5. Передатчик должен иметь «мягкий старт» с плавным наращиванием выходной мощности от 10% до 100%. 5.6. Наработка на отказ должна составлять не менее 40 000 часов, с приложением расчётных данных в произвольной форме. 6. Комплект поставки радиовещательного передатчика: #### 6.1 В комплект поставки передатчиков должны входить: #### - FM передатчик, Р = не менее 50 Вт: 12 шт.; - FM передатчик, Р = не менее 100 Вт: 19 шт.+2 шт. резерв; - FM передатчик, Р = не менее 200 Вт: 4 шт.; - FM передатчик, Р = не менее 500 Вт: 3 шт.; Общее количество, шт. – 40 шт.; - 2 комплекта эксплуатационных документов на русском и английском языках на USB flash накопителе на одно место поставки, состоящих из: - руководство по эксплуатации – 1 экз. - схемы функциональные/блок-схемы – 1 экз. - сертификат соответствия государственного образца (копия) – 1 экз.; - резервные вентиляторы охлаждения в количестве: г. Алматы - 5 шт.: для Р = 50 Вт - 2 шт.; Р = 100 Вт - 1 шт.+ 2шт. для резервных передатчиков; - г. Костанай - 4 шт.: для Р = 50 Вт - 1 шт.; для Р = 500 Вт - 3 шт.; - г. Усть-Каменогорск - 21 шт.: для Р = 50 Вт - 9 шт., Р = 100 Вт - 12 шт.; - г. Петропавловск – 4 шт.: для Р = 100 Вт - 4 шт.; - г. Атырау – 2 шт.: для Р = 100 Вт - 2 шт.; - г. Уральск – 3 шт.: для Р= 200 Вт - 3 шт.; - г. Кызылорда – 1 шт.: для Р = 200 Вт - 1 шт. Общее количеств, шт. – 40 шт. 7. Требования к техническим характеристикам внешнего или внутреннего RDS кодера: В комплекте поставки должен быть предусмотрен внешний или внутренний RDS кодер. Поддержка PI, PS, TP, TA, MS, PTY, DI, AF, RT. 7.1. Комплектность для внешнего RDS кодера: ## В комплект поставки должны входить: Цифровой RDS кодер -1 шт.; Комплект соединительных кабелей - 1 шт.; Программное обеспечение на CD\DVD - 1 шт.; Комплект эксплуатационных документов (на русском и английском языках) на USB flash накопителе - 2 комп.; 8. Требования к радиовещательному оборудованию для интеграции в Систему управления и мониторинга (далее - СУМС) сети цифрового эфирного телевещания (далее - ЦЭТВ): Поставляемое радиовещательное оборудование FM диапазона должно иметь возможность интеграции в СУМС АО «Казтелерадио», с целью получения всех необходимых параметров, подлежащих контролю, также должны предоставить MIB файлы. Технические параметры передатчиков ОВЧ ЧМ радиовещания на радиотелевизионной станции (далее – РТС), подлежащие мониторингу: 8.1. Падающая (выходная) мощность передатчика, Вт - Major - снижение мощности на 15% - желтый сектор; - Critical - снижение мощности на 20% и более - красный сектор. 8.2. Отраженная мощность передатчика, Вт - Critical - при превышении КСВ=1,5 (5Вт для РВП мощностью 100Вт). 8.3. Температура передатчика, °C – Critical – при превышении критической температуры, указанной производителем. 8.4. Работа передатчика на заниженной падающей (выходной) мощности – Откл.(1), Вкл.(2). 8.5. Девиация несущей частоты – не более 75 кГц. 8.6. Общий статус передатчика – mains-ok(1); mains-fault(2). 8.7. Статус аудио - ok(1); audio-alarm(2). 8.8. Предлагаемые подрядчиком методы интеграции и мониторинга должны обеспечить 100% достоверность получаемых данных от контролируемого оборудования и систем в имеющуюся у заказчика систему мониторинга. 8.9. Указанные выше параметры должны быть доступны через Ethernet-интерфейс передатчика, посредством использования протокола SNMP. 8.10. Комплект оборудования, обеспечивающий процесс предоставления услуги (сервиса), должен иметь разъём (калиброванный направленный ответвитель) для подключения измерительных устройств, с целью проведения измерений и мониторинга качества передаваемых сигналов. 8.11 Комплект оборудования должен иметь физический интерфейс и программное обеспечение для передачи в систему мониторинга Заказчика данных о своём состоянии. 8.12. Протокол обмена данными между оборудованием и БКУ должен обеспечивать безопасность и достоверность передаваемой информации, и гарантию её доставки. 8.13. Оборудование должно поддерживать контроль и настройку параметров посредством использования Web-Интерфейса. 8.14. Передача данных от оборудования в блок контроля и управления (БКУ) РТС, должна осуществляться за временной цикл менее чем через 4 секунды. 8.15. При использовании протокола SNMP (Simple Network Management Protocol) для отправки Trap-сообщений необходима поддержка версий: - SNMP 9. Антенна дипольная одно этажная, технические требования: 9.1. Диапазон частот – от 87,5 до 108 МГц. 9.2. Тип входного разъёма - 7/16” (female). 9.3. Коэффициент усиления - не менее 1,8 dBd. 9.4. Вмещаемая мощность (макс.) - не менее 1 kW. 9.5. КСВ – не менее 1,3. 9.6. Входное сопротивление антенны – не более 50 Ом. 9.7. Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости - круговая. 9.8. Поляризация - вертикальная. 9.9. Ветровая нагрузка - не менее 100 км/час. 9.10. Рабочая температура - от -50 С до + 50̊ С. 9.11. Материал – нержавеющая сталь. 9.1. Комплект поставки антенны одно этажной: 9.1.1.Передающая антенна (вертикальный диполь) в комплекте, с заводскими креплениями (кронштейнами) - в количестве 11 шт. 9.1.2. Монтажный комплект для антенны, включая переходные крепления для установки антенн на существующие башни (мачты) - 11 комплектов. 9.1.3. Комплект эксплуатационных документов на русском и английском языке, Паспорт на антенную систему, на каждое изделие в USB flash накопителе - 2 экз. на одно место поставки. 10. Антенна дипольная двухэтажная, технические требования: 10.1. Диапазон частот – от 87,5 до 108 МГц. 10.2. Тип входного разъёма (вход делителя) - 7/16`` (female). 10.3. Коэффициент усиления - не менее 4,5 dBd. 10.4. Вмещаемая мощность (макс.) - не менее 2 kW. 10.5. КСВ - не менее 1,3. 10.6. Входное сопротивление антенны - не более 50 Ом. 10.7. Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости – круговая. 10.8. Поляризация - вертикальная. 10.9. Ветровая нагрузка - не менее 100 км/час. 10.10. Рабочая температура - от -50 С до + 50̊ С. 10.11. Материал – нержавеющая сталь. 10.1. Комплект поставки антенны дипольной двухэтажной: 10.1.1.Передающая антенна (модуль из двух вертикальных диполей), в комплекте, с заводскими креплениями (кронштейнами) - в количестве 27 шт. 10.1.2. Делитель мощности 1/2 в комплекте с заводскими креплениями (кронштейнами) - в количестве 27 шт. 10.1.3. Монтажный комплект для антенной системы, включая переходные крепления для установки антенных систем на существующие башни (мачты) - 27 комплектов. 10.1.4. Комплект эксплуатационных документов на русском и английском языке, Паспорт на антенную систему, на каждое изделие в USB flash накопителе - 2 экз. на одно место поставки. ### 11. Технические требования к коаксиальному кабелю (фидеру) 7/8”: 11.1. Волновое сопротивление – не более 50 Ом. 11.2. Затухание фидера - не более 1,19 дБ на 100 м на частоте 100 МГц. 11.3. Тип диэлектрика - вспененный полиэтилен. 11.4. Материал внутреннего проводника - медь. 11.5. Материал внешнего проводника - медь. 11.6. Оболочка - светостабилизированный полиэтилен. 11.7. Крепление фидера – предусмотреть метало-пластиковые элементы крепления фидера вдоль «тела», существующей опоры (через каждый 1,0 метра). 11.8. Тип разъёмов на концах фидера - 7/16” (f) – по два разъема для каждой РТС. 11.9. Необходимая длина фидера – 1836 м. 11.1. Комплект поставки коаксиального кабеля (фидера) 7/8” - Коаксиальный кабель 7/8”, общая длина, м – 1836,0. - Алматинская область – 105,0 м.; - Атырауская область – 72,0 м.; - ВКО – 906,0 м.; - ЗКО – 141,0 м.; - Костанайская область – 303,0 м.; - Кызылординская область – 37,0 м.; - СКО – 272,0 м.; - Разъемы 7/16” (f) для коаксиального кабеля (фидера) 7/8” каждой РТС – 76шт. - Крепление для фидера 7/8" – из расчета один элемент крепления на каждый 1,0 м кабеля – 1836,0 шт.; - Заземление для фидера 7/8" – по два комплекта для каждой РТС – 76,0 шт.; - Подъемный чулок для фидера 7/8" – 45,0 шт.; - Влагозащитный комплект для фидера 7/8" – 1 комплект на оба разъёма РЧ фидера для каждой РТС – 38,0 шт.; - Комплект инструментов для разделки поставляемого фидера 7/8” – 8 шт. - Джампер 1/2” flex N(M)-7/16"(M), L = 2,0 м - 35 шт. для соединения выхода РВ передатчика и входа РЧ фидера 7/8”. - Джампер 1/2” flex 7/16"(M)-7/16"(M), L = 2,0 м - 3 шт. для соединения выхода РВ передатчика и входа РЧ фидера 7/8”. - Джампер 1/2” flex 7/16"(M)-7/16"(M), L = 1.5 м - 38 шт. для соединения выхода РЧ фидера 7/8 и входа антенной системы. - Тип заземления и креплений фидера 7/8” дополнительно согласовывается с заказчиком. 12. Требования к материалам и покупным изделиям. 12.1 Требования к инсталляционным материалам для подачи НЧ программ: Подача НЧ программ внутри помещения: Тип - Микрофонный/патч, симметричный. Центральный проводник – не менее 2х0,3мм2, кол-во проводников – 2. Экран – Плетённый. Плотность экранирования - не менее 94%. Сопротивление проводника - не более 12,7 Ом/100м. Количество, м – 164 м, в том числе: - Алматинская область – 12,0 м.; - Атырауская область – 8,0 м.; - ВКО – 94,0 м.; - ЗКО – 12,0 м.; - Костанайская область – 18,0 м.; - Кызылординская область – 4,0 м.; - СКО – 16,0 м.; Разъём XLR(m), количество, шт.- 76, в том числе: - Алматинская область – 6,0 шт.; - Атырауская область – 4,0 шт.; - ВКО – 42,0 шт.; - ЗКО – 6,0 шт.; - Костанайская область – 8,0 шт.; - Кызылординская область – 2,0 шт.; - СКО – 8,0 шт.; Разъём XLR(f), количество, шт.- 76, в том числе: - Алматинская область – 6,0 шт.; - Атырауская область – 4,0 шт.; - ВКО – 42,0 шт.; - ЗКО – 6,0 шт.; - Костанайская область – 8,0 шт.; - Кызылординская область – 2,0 шт.; - СКО – 8,0 шт.; 12.2. Требования к инсталляционным материалам для подключения к системе мониторинга: Вид кабеля - UTP. Категория - 5е. Электрическое сопротивление цепи постоянному току при температуре 20 С - не более 16,0 Ом/100 м. Волновое сопротивление в диапазоне частот от 4 до 100 МГц – не менее 85 Ом и не более 115 Ом. Количество, м – 84,5, в том числе: - Алматинская область – 4,5 м., 3 отрезка; - Атырауская область – 3,0 м., 2 отрезка; - ВКО – 54,0 м., 21 отрезка; - ЗКО – 4,5 м., 3 отрезка; - Костанайская область – 7,0 м., 4 отрезка; - Кызылординская область – 1,5 м., 1 отрезок; - СКО – 10,0 м., 4 отрезка; Разъёмы - RJ-45 (сетевой), с колпачком. Количество, шт – 76, в том числе: - Алматинская область – 6,0 шт.; - Атырауская область – 4,0 шт.; - ВКО – 42,0 шт.; - ЗКО – 6,0 шт.; - Костанайская область – 8,0 шт.; - Кызылординская область – 2,0 шт.; - СКО – 8,0 шт.; Тип упаковки - Пакет 12.3. Требования к инсталляционным материалам для подключения к источнику электропитания, ИБП: Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией ВВГ -660 (3х2,5); Общее количество, м – 293,0, в том числе: - Алматинская область - 21 м., 1 отрезок; - Атырауская область – 14 м., 1 отрезок; - ВКО – 151 м., 1 отрезок; - ЗКО – 21 м., 1 отрезок; - Костанайская область – 32 м., 1 отрезок; - Кызылординская область – 9 м., 1 отрезок; - СКО – 45 м., 1 отрезок; Шланг электромонтажный диаметром 22мм. Общее количество, м – 293,0, в том числе: - Алматинская область - 21 м., 1 отрезок; - Атырауская область – 14 м., 1 отрезок; - ВКО – 151 м., 1 отрезок; - ЗКО – 21 м., 1 отрезок; - Костанайская область – 32 м., 1 отрезок; - Кызылординская область – 9 м., 1 отрезок; - СКО – 45 м., 1 отрезок; Сетевой фильтр для шкафов и стоек размера 19”, не менее 6 розеток, эл. кабель – не менее 2,0 м, 16А, 3500W шт. – 38, в том числе: - Алматинская область – 3,0 шт.; - Атырауская область – 2,0 шт.; - ВКО – 21,0 шт.; - ЗКО – 3,0 шт.; - Костанайская область – 4,0 шт.; - Кызылординская область – 1,0 шт.; - СКО – 4,0 шт.; Провод медный с поливинилхлоридной изоляцией сечением 6 кв. мм, м – 92, в том числе: - Алматинская область – 6,0 м.; - Атырауская область – 4,0 м.; - ВКО – 58,0 м.; - ЗКО – 6,0 м.; - Костанайская область – 8,0 м.; - Кызылординская область – 2,0 м.; - СКО – 8,0 м.; Пластиковые хомуты, L= 300 мм, шт. – 3800,0, в том числе: - Алматинская область – 300,0 шт.; - Атырауская область – 200,0 шт.; - ВКО – 2100,0 шт.; - ЗКО – 300,0 шт.; - Костанайская область – 400,0 шт.; - Кызылординская область – 100,0 шт.; - СКО – 400,0 шт.; Медные наконечники на кабель сечением 6 кв. мм, шт. – 76, в том числе: - Алматинская область –6,0 шт.; - Атырауская область – 4,0 шт.; - ВКО – 42,0 шт.; - ЗКО – 6,0 шт.; - Костанайская область – 8,0 шт.; - Кызылординская область – 2,0 шт.; - СКО – 8,0 шт.; Болт с гайками М6, L=35 мм, шт. – 76, в том числе: - Алматинская область –6,0 шт.; - Атырауская область – 4,0 шт.; - ВКО – 42,0 шт.; - ЗКО – 6,0 шт.; - Костанайская область – 8,0 шт.; - Кызылординская область – 2,0 шт.; - СКО – 8,0 шт.; 13. Маркировка оборудования: 13.1. Маркировка оборудования должна соответствовать требованиям IATA, IMDG, ADR. 13.2. На планке, укрепленной на оборудовании, должны быть нанесены: - код предприятия-изготовителя; - порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; - год изготовления или шифр, его заменяющий. 13.3. Поясняющие надписи должны быть четкими и соответствовать чертежам. Маркировка должна быть нестираемой, оставаться легко распознаваемой на весь период эксплуатации оборудования. 13.4. Оборудование и эксплуатационная документация должны быть упакованы в ящики, снабженные амортизационными прокладками и выложенные внутри водонепроницаемой бумагой. 13.5. Эксплуатационная документация должна быть вложена в пакет из полиэтиленовой пленки или папку. 14.Требования безопасности и охраны окружающей среды: 14.1. В оборудовании должна быть исключена возможность свободного доступа во внутреннее пространство и случайного прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением. 14.2. Должна быть предусмотрена защита пользователя при наличии напряжения свыше 24 В переменного тока и 110 В постоянного тока при помощи ограждения токоведущих частей и предостерегающих надписей. 14.3. Подключение электрического напряжения к оборудованию должно осуществляться через электросиловой кабель с разъёмом и иметь возможность отсоединения во время производства ремонтно-профилактических работ 14.4. Защитное заземление должно соответствовать требованиям безопасности труда. Для присоединения защитного заземления к корпусу оборудования должен быть зажим (болт), выполненный из металла, стойкого к коррозии, или покрытый металлом, предохраняющим его от коррозии. 14.5. Болт должен быть расположен в безопасном и оптимальном для подключения заземляющего проводника месте. Вокруг болта должна быть контактная площадка для присоединения, заземляющего проводника. Площадка должна быть защищена от коррозии и не иметь окраски. 14.6. Возле болта должен быть нанесен нестираемый при эксплуатации знак заземления. Конструкция болта и знак заземления должны соответствовать требованиям электробезопасности труда. 14.7. В оборудовании должно быть обеспечено электрическое соединение всех доступных прикосновению металлических нетоковедущих частей оборудования, которые могут оказаться под напряжением, с элементами для заземления. Сопротивление между заземляющим болтом и каждой доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1 Ом. 14.8. Изоляция между цепями сетевого питания и корпусом должна выдерживать без пробоя и поверхностного перекрытия действие постоянного напряжения 1500 В длительностью 1 мин. 14.9. Электрическое сопротивление изоляции между цепями сетевого питания и корпусом в нормальных климатических условиях должно быть не менее 20 МОм. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | 15. Требования приёмки комплекта радиовещательного оборудования: 15.1. Основным документом при проведении испытаний и последующей приёмки комплекта оборудования является техническая спецификация, утверждённая в предписанном порядке. 15.2. Заказчик проверяет комплект оборудования на соответствие технических характеристик требованиям технической спецификации, утверждённой в предписанном порядке. 15.3. Оборудование, предъявляемое на испытания, должно быть полностью укомплектовано в соответствии с технической спецификацией. 15.4. Для проведения испытаний должны использоваться средства испытаний, измерений и контроля, прошедшие калибровку в сертифицированной метрологической службе. Применение для испытаний средств испытания, измерений и контроля, срок калибровки которых истёк, запрещается. 15.5. В процессе испытаний запрещается подстраивать (регулировать) передатчик, заменять блоки, узлы и элементы, кроме плавких вставок. 15.6. Результаты испытаний считаются положительными, а оборудование выдержавшим испытания, если испытание проведено в объёме и последовательности, установленных утвержденной Программой и методикой испытаний, и соответствует требованиям Технической спецификации. 15.7. Результаты испытаний считаются отрицательными, а оборудование не выдержавшим испытания, если в процессе испытаний обнаружено несоответствие, хотя бы одному требованию, установленному Технической спецификацией. 15.8. Положительные результаты приёмо-сдаточных испытаний являются основанием для принятия решения о приёмке оборудования, которое подтверждается актом приёма-передачи, подписанным Заказчиком. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | 16. Гарантии изготовителя и поставщика: #### 16.1. Поставщик должен гарантировать ремонт всего комплекта оборудования в течение не менее 36-и месяцев с момента ввода в эксплуатацию при условии соблюдения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных технической документацией. Изготовитель должен подтвердить безотказную работу антенн и РЧ фидеров в течение 120 месяцев с момента ввода в эксплуатацию при условии соблюдения правил транспортирования, хранения и эксплуатацией, установленных технической документацией. #### 16.2. Поставщик обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно устранять обнаруженные дефекты, возникшие по его вине, или заменять вышедшие из строя изделия, узлы и блоки. #### Срок исполнения гарантийных обязательств не должен превышать 60 календарных дней. Устранение выявленных дефектов в течение гарантийного срока осуществляется Поставщиком самостоятельно, без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика, в том числе расходов по транспортировке, монтажу и т.д. Доставка оборудования с ремонта осуществляется до областного центра Филиала Заказчика. #### 16.3. Гарантийный срок эксплуатации на вышедшее из строя оборудование продлевается поставщиком на период от даты подачи рекламаций до даты повторного введения отремонтированного оборудования в эксплуатацию. #### 16.4. В период гарантийного срока, любое обновление программного обеспечения поставщик должен установить бесплатно. #### В период пост гарантийной эксплуатации у заказчика должен быть бесплатный доступ к новым версиям ПО для обновления существующего ПО, установленного на передатчиках. #### При возникновений необходимости внесения изменения в SNMP в период гарантийного обслуживания после подписания акта ввода в эксплуатацию оборудования работы в рамках технической поддержки осуществляются по отдельному Договору. #### 16.5. Любое программное обеспечение, загруженное в передатчик или другое дополнительное оборудование не должно иметь ограничения срока пользования. #### 16.6. Производитель и Поставщик комплекта оборудования должны предоставить информацию Заказчику относительно модификаций оборудования и совместимости программного обеспечения. 16.7. Назначенный технический ресурс функционирования должен быть не менее 120 месяцев, с момента полного ввода в эксплуатацию. 16.8. Пределы изменения выходной мощности при колебаниях напряжения и частоты электросети должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в паспорте на передатчик. 16.9. Поставщик после заключения договора должен предоставить в течении десяти рабочих дней письмо от производителя радиопередатчиков, подтверждающее валидность лицензионного программного обеспечения, установленного в оборудовании. 16.10. Поставщик после заключения договора должен предоставить в течении десяти рабочих дней авторизационное письмо от производителя (либо их дилеров или дистрибьютеров) на радиопередатчики и антенно-фидерных устройств. 17. Требование к потенциальному поставщику в части системы мониторинга 17.1. Перед сдачей объекта Поставщик обязан представить полный функционал мониторинга, соответствующий требованиям данного раздела. 17.2. Поставщик предоставляет Заказчику готовые рабочие файлы шаблонов (шаблоны с соответствующей версией - для локальных серверов и центрального сервера, сравнимой с текущей версией системы у Заказчика, а также MIB-файлы для оборудования) с целью последующей независимой интеграции данного оборудования в систему управления и мониторинга сети ЦЭТВ Заказчика. 17.3. В случае невозможности интеграции предоставляемого оборудования из-за неисправности оборудования Заказчика во время установки, Поставщик также обязан передать Заказчику рабочие файлы шаблонов для установленного оборудования. Эти шаблоны должны соответствовать текущей версии системы у Заказчика для локальных и центральных серверов, а также включать MIB-файлы для оборудования. Это позволит Заказчику самостоятельно провести интеграцию оборудования в систему управления и мониторинга сети ЦЭТВ. 18. Требования к поставщику комплекта радиовещательного оборудования: 18.1. Поставщик должен предоставить спецификацию оборудования, техническое описание комплекта и описание на каждый тип поставляемого оборудования, ведомость ЗИП, ведомость эксплуатационных документов, а также паспорта на каждую модель поставляемого оборудования с тестовым испытанием завода изготовителя. #### 18.2. Поставщик оборудования должен представить и передать Заказчику все необходимые документы подтверждающие законность ввоза оборудования на территорию РК (при условиях DDP). #### 18.3. Поставщик должен провести все необходимые сертификационные работы поставляемого оборудования за свой счёт, предоставить и передать Заказчику сертификаты происхождения и сертификат соответствие РК (при условиях DDP). #### 18.4. До начала приемки комплекта поставщик и заказчик должны утвердить и согласовать совместно Программу и методику испытаний комплекта. 18.5. Приемка комплекта и ввод его в эксплуатацию на объекте должны проводиться в соответствии Программой и методикой приемочных испытаний комплекта на основании протоколов приемочных испытаний, согласованных с членами приёмочной комиссии Заказчика с подписанием акта ввода в эксплуатацию представителем поставщика. #### 18.6. Поставщик обязан провести обучение и инструктаж технического эксплуатационного персонала Заказчика для возможности дальнейшей эксплуатации оборудования #### 18.7. При инсталляции оборудования поставщик должен пронумеровать все концы кабелей и нумерацию внести в кабельный журнал. 18.8. Поставщик должен предоставить рекомендации по техническому обслуживанию всего оборудования и указать наработку на отказ основных узлов. 18.9. Поставщик должен провести инсталляционные работы и настройку всего комплекта оборудования, по завершению которых должен предоставить протоколы измерений в соответствии с перечнем и формой, утвержденной ПМИ. 18.10. Поставщик обеспечивает поставку и инсталляцию комплекта радиовещательного оборудования на 3 (три) РТС Алматинской области, на 2 (два) РТС Атырауской области, на 21 (двадцать один) РТС Восточно-Казахстанской области, на 3 (три) РТС Западно-Казахстанской области, на 4 (четыре) РТС Костанайской области, на 1 (один) РТС Кызылординской области, на 4 (четыре) РТС Северо-Казахстанской области. 18.11. Поставщик должен предоставить полный перечень поставляемого оборудования с указанием количества оборудования, производителя оборудования, тип оборудования с краткой характеристикой для каждого типа оборудования. Поставщик должен предоставить схему соединения функциональных блоков передатчика, передатчика с фидером, фидера с делителем мощности и антенной системой. 18.12. Поставщик должен оказывать оперативную консультативную помощь по вопросам эксплуатации поставленного оборудования. 18.13. Поставщик в рамках исполнения договора, должен предоставить заводской протокол измерений качественных показателей передатчиков и АФУ в соответствии с техническими требованиями от завода производителя оборудования согласно техническим характеристикам, поставляемого оборудования в рамках требовании Заказчика. 18.14. Передатчики должны быть оснащены последней, на момент поставки, версией ПО. 18.15. До начала приемки комплекта оборудования, Поставщик должен предоставить утвержденную и согласованную с Заказчиком программу и методику испытаний (ПМИ). Приемка комплекта оборудования должна проводиться в соответствии с ПМИ. 18.16. Поставщик должен принять комплект оборудования на ремонт согласно заявкам Заказчика, в рамках данного договора, на гарантийный период в течение не менее 36 месяцев с момента подписания акта о вводе оборудования в эксплуатацию. 18.17. Поставщик должен провести интеграцию оборудования в систему управления и мониторинга сети ЦЭТВ 19. Транспортировка и хранение: #### 19.1. Комплект оборудования должен допускать транспортировку любым видом транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами, действующими на каждом виде транспорта, при температуре от минус 20С до +50С, относительной влажности не более 95% при температуре +25С. #### 19.2. Транспортировка самолетом допускается только в отапливаемых герметизированных отсеках. #### 19.3. Оборудование должно быть устойчивым и прочным к воздействиям синусоидальных вибраций частотой от 5 до 35 Гц; #### 19.4. Оборудование должно быть устойчивым к ударам со значением пикового ударного ускорения 98 м/с2, длительностью ударного импульса 16 мс и числом ударов от 900 до 1100. 19.5. Упакованное оборудование должно выдерживать длительное хранение в складских помещениях на стеллажах в упакованном виде при температуре от +5С до +40С, относительной влажности до 80% при температуре +25С, при условии отсутствия в помещении для хранения паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию. |
| * сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически). Примечание. 1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой. 2. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается. 3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается. |  |