Конкурс құжаттамасына

14 қосымша

Құрылысқа байланысты емес сатып алынатын жұмыстардың техникалық ерекшелігі (Тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы  «Қазтелерадио» АҚ

Ұйымдастырушының атауы  «Қазтелерадио» АҚ

Конкурстың № __________________________________

Конкурстың атауы Сараптамалар/ сынақтар/ тестілеулер жүргізу бойынша жұмыстар

Лоттың № ______________________________________

Лоттың атауы КТПН зертханалық сараптамасы

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* | 712019.000.000003 |
| --- | --- |
| Жұмыстың атауы* | Сараптамалар/ сынақтар/ тестілеулер жүргізу бойынша жұмыстар |
| Өлшем бірлігі* | Бір жұмыс |
| Саны (көлемі)* | 1 |
| Қосымша құн салығын қоспағанда, бірлік бағасы * | 3 960 000,00 теңге |
| Қосымша құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* | 3 960 000,00 теңге |
| Жұмысты орындау мерзімі* | 31.12.2025ж. дейін |
| Аванстық төлем мөлшері* | 0 % |
| Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 |
| Талап етіліетін сипаттамалардың, параметрлердің және басқа да бастапқы деректердің сипаттамасы | Электр энергиясын есепке алу аспаптарын (13 дана) Шарт жасасу, сондай-ақ жұмыс кестесі мен түрлерін келісу үшін Қызылорда қаласы, Дүйсенов көшесі, 69б-үй мекенжайы бойынша келу қажет. Өнім беруші 10/0,4 кВ КТПН сыртқы қондырғысының жиынтық трансформаторлық қосалқы станцияларына және күштік трансформаторларға зертханалық сынақтар жүргізу жөніндегі қызметтерді орындауға, сондай-ақ электр қондырғылары мен электр жабдықтарының зертханалық және сынақ жұмыстарын жүргізуге лицензиясы болуға тиіс. 10/0.4 кВ КТПН зертханалық сынақтарын жүргізуге арналған техникалық ерекшелік 1. Жалпы ережелер Сынақтар ГОСТ 14695, ГОСТ 1516.3, ПУ, ПТЭЭП талаптарына және дайындаушы зауыттың техникалық құжаттамасына сәйкес жүргізіледі. 2. Сынақ объектісі КТПН-10/0. 4 кВ сыртқы қондырғысының жиынтық трансформаторлық қосалқы станциясы - Номиналды вн кернеуі: 10 кВ - Номиналды кернеу НН: 0.4 кВ - Трансформатордың қуаты: 25 кВА 3. Сынақтар тізімі 3.1. Кіріс бақылау - Толықтығын тексеру және таңбалау - Жабдықтың жай-күйін визуалды тексеру 3.2. ВН-жабдықты сынау - 2,5 кВ мегомметрмен оқшаулау кедергісін өлшеу - Өнеркәсіптік жиіліктің Жоғары кернеу сынағы 3.3. Трансформаторды сынау - Тұрақты ток орамасының кедергісін өлшеу - Трансформация коэффициентін өлшеу - Бос және қысқа тұйықталу шығындарын өлшеу - Орамалардың қосылу тобын тексеру - Жоғары кернеулі орамаларды оқшаулау сынағы 3.4. НН-жабдықтарды сынау - Автоматты ажыратқыштардың, ажыратқыштардың жұмысын тексеру - "Фаза-нөл" тізбегінің кедергісін өлшеу - Жерге қосу құрылғысын тексеру (бар болса) 4. Өлшеу құралдары Мемлекеттік тізілімге енгізілген сенім білдірілген өкілдер мен калибрленген аспаптарға ғана рұқсат етіледі. 5. Нәтижелерді ресімдеуге қойылатын талаптар Сынақ нәтижелері қосалқы станцияның нормативтік құжаттама талаптарына сәйкестігі/сәйкес тігі туралы қорытындымен белгіленген нысандағы хаттамамен ресімделеді. Қызметті жүргізгеннен кейін – атқарылған жұмыс туралы есеп, фото және бейне есеп беру. Қызмет көрсету орны: Қызылорда облысы: Арал ауданы: Абай ауылы. Бекбауыл ауылы, .Ерімбетжаға ауылы, Жаңақұрылысауылы,Қызылжар ауылы, Сексеуіл ауылы,Тастүбек ауылы. Қазалы ауданы: Бекарыстан би ауылы, Тасарық ауылы. Жалағаш ауданы:Жалағаш кенті,Аккұм ауылы. |
| Әлеуетті жеткізуші жеңімпаз деп анықталған және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасалған жағдайда оған қойылатын шарттар (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті жеткізушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) |  |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту.

1. Әрбір талап етілетін сипаттамалар, параметрлер, бастапқы деректер және қосымша шарттар бөлек жолда көрсетіледі.

2. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті жеткізушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

3. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Приложение 14 к конкурсной документации

### Техническая спецификация закупаемых работ, не связанных со строительством
(заполняется заказчиком)

Наименование заказчика АО «Казтелерадио»
Наименование организатора АО «Казтелерадио»
№ конкурса _______________________________
Наименование конкурса Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований
№ лота ___________________________________
Наименование лота Лабораторная экспертиза КТПН

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 712019.000.000003 |
| --- | --- |
| Наименование работы* | Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований |
| Единица измерения* | Работа |
| Количество (объем)* | 1 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* | 3 960 000,00 |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* | 3 960 000,00 |
| Срок выполнения работы* | до 31.12.2025г. |
| Размер авансового платежа* | 0 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных | Для заключения договора а также согласования графика выполнения и видов работ необходимо явиться по адресу г.Кызылорда, ул.Дуйсенова, дом 69б. Поставщик должен выполнить работы по проведению лабораторных испытаний комплектных трансформаторных подстанции наружной установки КТПН 10/0,4 кВ и силовых трансформаторов, а также иметь лицензию на проведение лабораторных и испытательных работ электроустановок и электрооборудования. Техническая спецификация на проведение лабораторных испытаний КТПН 10/0.4 кВ 1. Общие положения Испытания проводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 14695, ГОСТ 1516.3, ПУЭ, ПТЭЭП и технической документацией завода-изготовителя. 2. Объект испытаний Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки КТПН-10/0.4 кВ - Номинальное напряжение ВН: 10 кВ - Номинальное напряжение НН: 0.4 кВ - Мощность трансформатора: 25 кВА 3. Перечень испытаний 3.1. Входной контроль - Проверка комплектности и маркировки - Визуальный осмотр состояния оборудования 3.2. Испытания ВН-оборудования - Измерение сопротивления изоляции мегомметром на 2,5 кВ - Испытание повышенным напряжением промышленной частоты 3.3. Испытания трансформатора - Измерение сопротивления обмоток постоянному току - Измерение коэффициента трансформации - Измерение потерь холостого хода и короткого замыкания - Проверка группы соединений обмоток - Испытание изоляции обмоток повышенным напряжением 3.4. Испытания НН-оборудования - Проверка работы автоматических выключателей, рубильников - Измерение сопротивления цепи «фаза-нуль» - Проверка заземляющего устройства (при наличии) 4. Средства измерений Допускаются только поверенные и откалиброванные приборы, внесенные в Госреестр. 5. Требования к оформлению результатов Результаты испытаний оформляются протоколом установленной формы с заключением о соответствии/несоответствии подстанции требованиям нормативной документации. После проведения услуги предоставить – отчет о проделанной работе, фото и видео отчет. Место проведения работ: Кызылординкая область: Аральский район:пос.Абай пос.Бекбауыл, пос.Еримбетжага, пос.Жанакурылыс, пос.Кызылжар, пос.Саксаульск, пос.Тастубек. Казалинский район:пос.Бекарыстан би, пос.Тасарык. Жалагашский район: пос.Жалагаш, пос.Аккум. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) |  |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждые требуемые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия указываются отдельной строкой.

2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

4. Техническая спецификация разрабатывается на казахском и русском языках.