
 Конкурстық құжаттамаға

1- қосымша
 

 

Құрылыспен байланысты сатып алынатын жұмыстардың техникалық сипаттізімі
(тапсырыс беруші толтырады)

 

Тапсырыс берушінің атауы «Қазтелерадио» АҚ
Ұйымдастырушының атауы «Қазтелерадио» АҚ  

Конкурстың № __________________________________

Конкурстың атауы Лоттың № __________________________________
Лоттың атауы ______________________

 

	Тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы*
	 431212.300.000000

	Тауардың атауы*
	Авариялық қалпына келтіру жұмыстары

	Өлшем бірлігі*
	Жұмыс

	Саны (көлемі)*
	1

	Қосылған құн салығын есепке алмағандағы бірлік бағасы*
	13 926 614,00

	Қосылған құн салығын есепке алмағанда, сатып алу үшін бөлінген жалпы сома*
	13 926 614,00

	Жұмыстарды орындау мерзімі*
	Шарт жасалған сәттен бастап 45 күнтізбелік күн

	Аванстық төлем мөлшері *
	0%

	Кепілдік мерзімі (айлар)
	12

	Қажетті сипаттамалардың, параметрлердің және басқа да бастапқы деректердің сипаттамасы
	Қолданыстағы 35 кВ ӘЖ астында КЖ-ға ауыса отырып, ӘЖ-6 кВ-қа (580 м-ден 2 жол) авариялық КЖ-6 кВ (580 м-ден 2 жол) ауыстыру бойынша жұмыстар.
Жұмыс істеп тұрған 6 кВ ӘЖ- жөндеу жұмыстары (2 желі).

Жөндеу жұмыстары.ТП электр жабдықтарын ауыстыру.
Шарт жасау, сонымен қатар жұмыстардың орындалу кестесі мен түрлерін келісу үшін Қарағанды қ., Войны Интернационалисты к-сі, 14в үй мекенжайы бойынша келу қажет.
Қызмет көрсету орны:

Ұлытау облысы, Қаражал қ., Өндірістік аймақ, «Қаражал» РТС «Казтелерадио» АҚ
Орындау мерзімі: Шартқа қол қойылған сәттен бастап 30 жұмыс күн
Жұмысты орындау мақсаты:

«Қазтелерадио» АҚ Қарағанды ОРТД «Қаражал» РТС 6 кВ электрмен жабдықтау желісін қалпына келтіру.

Жұмыс құрамы «Жұмыс істеп тұрған 35 кВ ӘЖ астынан КЖ-ға ауыса отырып, 6 кВ ӘЖ-ге (580 м-ден 2 желі) авариялық 6 кВ КЖ-ны( 580 м-ден 2 желі) ауыстыру.»:

1. 6 кВ кабельдік желі өтетін жерде П10-1 (СВ-105) аралық тірегін орнату, саны-14 дана.
2. А10-1 (СВ-105) ұштық екі бағаналы тіректі орнату, саны-2 дана.
3. 1-35 кВ (ШФ 20-Г) кернеуге тірек сызықты түйреуіш фарфор оқшаулағыштарын монтаждау, саны- 48 дана.
4. Найзағай разрядтағышты ұштық тірекке монтаждау, саны-6 дана.

5. АС- 50/8 кв.мм. сымын монтаждау, саны- 2772 метр.
6. 2 (екі) 6 кВ кабельдік желілер астында  160 метрден (35 кВ ӘЖ астынан өту) 320 метр траншеялар орнату.
7. 6 кВ екі кабельдік желіні төсеу (35 кВ ӘЖ астынан өту) саны - 320 метр.

8. УОП тармағын орнату, саны-2 дана.

9. Мердігер жеткізетін материалдар тиісті МемСТ талаптарына сәйкес келуі керек, сәйкестік сертификаттарымен расталуы тиіс.

10. Орындалған жұмыстарды қабылдау жұмыстардың физикалық көлемінің толық жазылуымен және Мердігерлік шарттың нөмірі мен күніне, жергілікті сметалар мен жергілікті сметалардың позицияларына сілтемелермен №КС-2 «Орындалған жұмыстарды қабылдау туралы акт» нысаны бойынша екіжақты актілерді ресімдеумен жүзеге асырылады.

«Жұмыс істеп тұрған 6 кВ ӘЖ жөндеу (2 желі)» жұмысының құрамы:

1. П-тәрізді ағаш тіректі бөлшектеу, саны-1 дана.

2. А10-1 (СВ-105) аралық екі бағаналы тіректі орнату, саны-2 дана.

3. Дөңгелек қиманың ұштық темірбетон тірегін бөлшектеу - 1 дана.

4. А10-1 (СВ-105) ұштық қос бағаналы тіректі орнату саны-1 дана.

5. 1-35 кВ (ШФ 20г) кернеуде тірек сызықты түйреуіш фарфор оқшаулауышын монтаждау, саны-9 дана.

6. Найзағай разрядтағыштарын ауыстыру, саны-32 дана.

7. Сыртқы қондырғының желілік ажыратқышын бөлшектеу, саны-2 дана.

8. 8.
РЛНД-1-10Б/200 екі бағаналы типті сыртқы қондырғыға арналған желілік ажыратқышты (үш полюсті) орнату,саны – 4 жиынтық.

9. Мердігер жеткізетін материалдар тиісінше МемСТ талаптарына сәйкес келуі керек, сәйкестік сертификаттарымен расталуы тиіс.

10. Орындалған жұмыстарды қабылдау жұмыстардың физикалық көлемінің толық жазылуымен және мердігерлік шарттың нөмірі мен күніне, жергілікті сметалар мен жергілікті сметалардың позицияларына сілтемелермен №КС-2 «Орындалған жұмыстарды қабылдау туралы акт» нысаны бойынша екіжақты актілерді ресімдеумен жүзеге асырылады.

«ТП күштік жабдықтарын жөндеу / ауыстыру» жұмысының құрамы:

1. Айналмалы рубильникті ауыстыру, саны-2 дана.

2. Мердігер жеткізетін материалдар тиісті МемСТ, ТШ талаптарына сәйкес келуі керек, сәйкестік сертификаттарымен расталуы тиіс.

3. Орындалған жұмыстарды қабылдау жұмыстардың физикалық көлемінің толық жазылуымен және Мердігерлік шарттың нөмірі мен күніне, жергілікті сметалар мен жергілікті сметалардың позицияларына сілтемелермен №КС-2 «Орындалған жұмыстарды қабылдау туралы акт» нысаны бойынша екіжақты актілерді ресімдеумен жүзеге асырылады.

Жұмыстарды орындау шарттары мен тәртібі:

1. Жұмысты Мердігер осы техникалық тапсырмаға, қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттамаға сәйкес жұмыстарды жүргізу, еңбекті қорғау технологиясын сақтай отырып, өз күшімен және құралдарымен орындайды.

2. Барлық жұмыстар ЭҚҚ, ТҚҚ, ТПҚ және ҚНжҚ сай орындалады.

Жұмыстарды жергілікті ӨЭК-пен келісу, сонымен қатар қосалқы станцияның (ҚС) ұяшықтарын ажыратуға және қосуға рұқсат пен наряд алу, сонымен қатар жөндеуден кейін кабель желілерін қосу өнім берушіге жүктеледі. 

Жұмыстарды жүргізгеннен кейін өнім беруші атқарылған жұмыс туралы есеп беруі тиіс..



	Әлеуетті жеткізуші жеңімпаз деп анықталған жағдайда оған қойылатын шарттар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасау (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті жеткізушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді)
	 


 

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту.

1. Әрбір талап етілетін сипаттамалар, параметрлер, бастапқы деректер және қосымша шарттар жеке жолмен көрсетіледі.

2. Техникалық сипаттізімде әлеуетті жеткізушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге рұқсат етілмейді.

3. Өзге құжаттарда техникалық сипаттізімнің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

 

Басқарма төрағасының орынбасарың – 

Техникалық директордың м.а                             ______________________Нұрдәулет Р.Ә.

ЭТРХТ пайдалану департаментінің директоры  _____________________Оразбаев Д.Т.

Энергетика және тіршілікті қамтамасыз ету 

жүйелері қызметінің бастығы                            _______________________Рахимжанов Г.Б.

Приложение 1
к конкурсной документации
 

 

Техническая спецификация 

закупаемых работ, не связанных со строительством
(заполняется заказчиком)

 

Наименование заказчика АО «Казтелерадио»
Наименование организатора АО «Казтелерадио»
№ конкурса _____________________________
Наименование конкурса № лота __________________________________
Наименование лота ______________________

 

	Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг*
	 431212.300.000000

	Наименование работы*
	Работы аварийно-восстановительные

	Единица измерения*
	Работа

	Количество (объем)*
	1

	Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость*
	13 926 614,00

	Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость*
	13 926 614,00

	Срок выполнения работы*
	45 календарных дней с момента заключения договора

	Размер авансового платежа*
	0%

	Гарантийный срок (в месяцах)
	12

	Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных
	Работы по Замене аварийной КЛ-6 кВ (2 линии по 580 м) на ВЛ-6 кВ (2 линии по 580 м) с переходом в КЛ под существующей ВЛ-35 кВ.

Работы по Ремонту существующей ВЛ-6 кВ (2 линии).

Работы по Ремонту.Замене силового оборудования ТП.

Для заключения договора, а также согласования графика выполнения и видов работ необходимо явиться по адресу г. Караганда, ул. Войнов Интернационалистов, дом 14В.
Место оказания услуг:

Область Ұлытау, г. Каражал, Промзона, РТС «Каражал» АО «Казтелерадио»
Срок выполнения:30 рабочих дней с момента подписания Договора

Цель выполнения работ:

Восстановление линии электроснабжения 6 кВ  РТС «Каражал» Карагандинская ОДРТ  АО «Казтелерадио».

Состав работы «Замена аварийной КЛ-6 кВ (2 линии по 580 м) на ВЛ-6 кВ ( 2 линии по 580 м) с переходом в КЛ под существующей ВЛ-35 кВ.»:

1. Установка промежуточной опоры П10-1 (СВ-105) на месте прохождения кабельной линии 6 кВ, в количестве - 14 штук.

2. Установка концевой двухстоечной опоры А10-1 (СВ-105) в количестве - 2 штуки.

3. Монтаж изоляторов опорных линейных штыревых фарфоровых на напряжение 1-35 кВ (ШФ 20-Г) в количестве - 48 штук.

4. Монтаж грозоразрядника на концевой опоре в количестве – 6 штук.

5. Монтаж провода АС-50/8 кв.мм. в количестве – 2772  метра.
6. Устройство траншей под 2 (два) кабельные линии 6 кВ по 160 метров (переход под ВЛ-35 кВ) в количестве - 320 метров.

7. Прокладка двух кабельных линий 6 кВ (переход под ВЛ-35 кВ) в количестве – 320 метров.

8. Установка ответвления УОП в количестве – 2 штуки.

9. Материалы, поставляемые Подрядчиком, должны отвечать требованиям соответствующих ГОСТов, ТУ, что должно быть подтверждено сертификатами соответствия.

10. Приемка выполненных работ осуществляется с оформлением двусторонних актов по форме №КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» с расшифровкой физических объемов работ и ссылками на номер и дату Договора подряда, на локальные сметы и позиции локальных смет.

Состав работы «Ремонт существующей ВЛ-6 кВ (2 линии)»:

1. Демонтаж П-образной деревянной опоры в количестве - 1 штука.

2. Установка промежуточной  двухстоечной опоры А10-1 (СВ-105) в количестве - 2 штуки.

3. Демонтаж концевой железобетонной опоры круглового сечения в количестве - 1 штука.

4. Установка концевой двухстоечной опоры А10-1 (СВ-105) в количестве – 1 штука.

5. Монтаж изоляторов опорных линейных штыревых фарфоровых на напряжене 1-35 кВ (ШФ 20Г) в количестве – 9 штук.

6. Замена грозоразрядников  в количестве - 32 штук.

7. Демонтаж линейного разъединителя наружной установки в количестве – 2 штуки.

8. Установка линейного разъединителя для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный) в количестве – 4 комплекта.

9. Материалы, поставляемые Подрядчиком, должны отвечать требованиям соответствующих ГОСТов, ТУ, что должно быть подтверждено сертификатами соответствия.

10. Приемка выполненных работ осуществляется с оформлением двусторонних актов по форме №КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» с расшифровкой физических объемов работ и ссылками на номер и дату Договора подряда, на локальные сметы и позиции локальных смет.

Состав работы «Ремонт/Замена силового оборудования ТП»:

4. Замена перекидного рубильника в количестве - 2 штуки.

5. Материалы, поставляемые Подрядчиком, должны отвечать требованиям соответствующих ГОСТов, ТУ, что должно быть подтверждено сертификатами соответствия.

6. Приемка выполненных работ осуществляется с оформлением двусторонних актов по форме №КС-2 «Акт о приемке выполненных работ» с расшифровкой физических объемов работ и ссылками на номер и дату Договора подряда, на локальные сметы и позиции локальных смет.

Условия и порядок выполнения работ:

1. Работа выполняется Подрядчиком своими силами и средствами в соответствии с настоящим техническим заданием, действующей нормативно-технической документацией, с соблюдением технологии производства работ, охраны труда.

2. Все работы выполнить согласно ПУЭ, ПТБ, ПТЭ и СНиП.

Согласование работ с местным РЭК, а также получение допуска и наряда на отключение и включение ячеек подстанции (ПС),  а также включение кабельных линии после ремонта возлагаются на поставщика. 

После проведения работ поставщик должен представить отчет о проделанной работе.

	Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается)
	 


 

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

 

Примечание.

1. Каждые требуемые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия указываются отдельной строкой.

2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

 

И.о Заместителя Председателя Правления – 

Технического директора                                     ________________________Нұрдәулет Р.Ә.

Директор департамента эксплуатации ЭТРВ  ________________________ Оразбаев Д.Т.

Начальник службы энергетики и 

систем жизнеобеспечения                                   _______________________ Рахимжанов Г.Б.
