Приложение 15
к конкурсной документации

Техническая спецификация

закупаемых услуг

Наименование заказчика  АО «Казтелерадио

Наименование организатора АО «Казтелерадио

№ конкурса _______________________________

Наименование конкурса «(ЦЭТВ) Сервисное обслуживание системы жидкостного охлаждения цифровых передатчиков (Астана, Караганда, Усть-Каменогорск, Большой Шаган)»

№ лота ___________________________________

Наименование лота «Сервисное обслуживание системы жидкостного охлаждения цифровых передатчиков (Астана, Караганда, Усть-Каменогорск, Большой Шаган)»

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг |  |
| --- | --- |
| Наименование услуги |  |
| Единица измерения |  |
| Количество (объем) |  |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость |  |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость |  |
| Срок оказания услуги | До 25 декабря 2023 года |
| Размер авансового платежа | 0 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 |
| Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных: | Заказчик допускает до местного управления передатчиком (переключение излучения с антенны на согласованную нагрузку), обеспечивает доступ к электрощиту (включение-выключение рубильников, осуществляющих электропитание компонентов передатчика), обеспечивает информационную поддержку (если изменены пароли на доступ к учетной записи уровня configuration), обеспечивает возможность выдачи команд оборудования согласно перечню в Приложении 1 к настоящей технической спецификации через подключение к локальным портам и местное управление с панелей приборов, входящих в состав передатчика, обеспечивает доступ к стойке насосов и всему оборудованию системы охлаждения. Перечень требуемых работ для оказания услуги по сервисному обслуживанию системы жидкостного охлаждения цифровых передатчиков указано в Приложении № 1 к настоящей технической спецификации: - произвести слив теплоносителя с систем охлаждения передатчиков; - произвести промывку системы передатчиков от старого теплоносителя дистиллированной водой; - выполнить базовую чистку и промывку системы передатчиков от старого теплоносителя дистиллированной водой Оборудования; - провести диагностику всех узлов системы охлаждения; - очистить фильтрующий элемент и замену поврежденных деталей; - заменить набор уплотнителей, шланги в системе охлаждения; - заменить жидкость и настроить давление системы охлаждения; - устранить все выявленные неисправности в системе жидкостного охлаждения передатчиков с использованием установки оригинальных запасных частей и комплектующих; - при этом запасные части и комплектующие, устанавливаемые взамен неисправных должны быть новыми и соответствовать требованиям завода-изготовителя; - на все, установленные взамен неисправных, запасные части и комплектующие должна распространяться гарантия не менее 12 месяцев со дня подписания акта приема-передачи; - произвести заполнение теплоносителем согласно приложению №2 и приложению №3; - произвести проверку герметичности систем охлаждения передатчиков. - произвести удаление воздушных пробок, оставшихся после заполнения системы охлаждения теплоносителем передатчиках. - произвести проверку давления в системах охлаждения и прогон передатчиков. - произвести утилизацию замененного теплоносителя. - выполнить проведения всех работ по замене теплоносителя – не более 6 часов для каждого передатчика. - работы провести в ночное время с остановкой вещания. - состав заменяемой жидкости в цифровых передатчиках должен соответствовать заводскому требованию для каждого типа цифрового оборудования согласно Приложение №2 и Приложение № 3; По результату оказанных услуг Поставщик обязан предоставить: - подробный отчет по оказанной услуге. На основании отчета производится приемка оказанной услуги: составляется и утверждается акт выполненных работ. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (Указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | Поставщик должен предоставить документы, подтверждающие ранее имеющийся опыт по предоставлению аналогичных услуг. |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждые характеристики, параметры, исходные данные и дополнительные условия к исполнителю указываются отдельной строкой.

2. Установление в технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.

3. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

| Заместитель Председателя Правления – Технический директор | Ошурбаев Б.А. |
| --- | --- |