Приложение  № 3

Заводское требование к составу жидкости (антифриз)  для цифровых  передатчиков модели Rohde&Schwarz на  РТС Астана (48ТВК, 50ТВК), Караганда (31ТВК, 48ТВК), Усть-Каменогорск (47ТВК, 25ТВК).

Приобрести и поставить теплоноситель  для каждого передатчика в количестве 45л. и дистиллированной воды в количестве 100л. в соответствии с требованиями завода-изготовителя передатчиков,  залить   60л   теплоносителя разведенного дистиллированной водой рассчитанным на температуру начала кристаллизации минус 33 градуса по Цельсию, оставшаяся дистиллированная вода – для промывки системы);

В качестве антифриз рекомендуется использовать АНТИФРОГЕН N / ANTIFROGEN N - антифриз и ингибитор коррозии для холодильных систем, систем отопления с использованием солнечной энергии, тепловых насосов и систем обогрева горячей водой; жидкость для обнаружения протечек. Состав продукта: моноэтиленгликоль, пакет высококачественных многофункциональных присадок.

Не содержит нитритов, аминов, фосфатов.

Рекомендуемый пример соблюдения концентрации АНТИФРОГЕН N:

| Температура (С) | -10 | -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | -45 | -50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Концентрация V/V (%) | 20* | 28 | 34 | 39 | 43 | 47 | 51 | 54 | 57 |

Например: Если в Вашу систему необходимо залить 200 литров теплоносителя, и Вы хотите предусмотреть минимальную температуру -30 градусов. То Вам понадобиться всего 86 литров нашего продукта + 114 литров водопроводной воды.

Прозрачная жидкость бледно-желтого оттенка; предназначена для применения в качестве теплоносителя в системах отопления с использованием солнечной энергии, тепловых насосов и в системах обогрева горячей водой, а также в качестве охлаждающего рассола в промышленном холодильном оборудовании.

### Основные характеристики:

- Основной компонент - моноэтиленгликоль с антикоррозионными присадками;

- Диапазон рабочих температур при непрерывной эксплуатации -40 ºС ... +150 ºС

- Минимальная допустимая концентрация для применения - 20 об.%

### Технические данные:

| Наименование параметра | Единицы измерения | Величина параметра |
| --- | --- | --- |
| Плотность при температуре 20 ºС (DIN 51757) | г/см3 | около 1,13 |
| Показатель преломления nD при температуре 20 ºС (DIN 51423, часть 2) |  | около 1,434 |
| рН (Antifrogen N/вода = 1:2) (DIN 51369) |  | 7,7 - 8,3 |
| Запас щелочности (ASTM D 1121) | мл (CHCI = 0,1 М) | мин. 12 |
| Температура кипения при давлении 1013 мбар (ASTM D 1120) | ºС | около 165 |
| Температура застывания (DIN 51583) | ºС | около - 70 |
| Кинематическая вязкость при температуре 20 ºС (DIN 51562) | мм2/с | около 23 |
| Поверхностное натяжение при температуре 20 ºС (Antifrogen N/вода = 1:2) (ASTM D 1331) | мН/м | 40 |
| Удельная теплоемкость при температуре 20 ºС | кДж/кг.К | 2,3 |
| Теплопроводность при температуре 20 ºС | Вт/м.К | 0,29 |
| Удельная электропроводность при температуре 20 ºС (Antifrogen N/вода = 1:2) | мкС/см | 5000 |