Конкурс  құжаттамасына
2 қосымша

Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі

(тапсырыс беруші толтырады)

Тапсырыс берушінің атауы:  АО «Қазтелерадио»

Ұйымдастырушының атауы: АО «Қазтелерадио»

Конкурстың №________________________________

Конкурстың атауы Қабырғалық типтегі кондиционер (сплит-жүйе), салқындату қуаты 4,5 кВт

Лоттың № _________________________________

Лоттың атауы ______________________________

| Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы* | 282512.300.000012 |
| --- | --- |
| Тауардың атауы* | Қабырғалық типтегі кондиционер (сплит-жүйе), салқындату қуаты 4,5 кВт, 220В |
| Өлшем бірлігі* | дана |
| Саны (көлемі)* | 69 |
| Бірлік бағасы, қосымша құн салығын қоспағанда* | 420 000,00 |
| Қосымша құн салығын қоспағанда, сатып алуға бөлінген жалпы сома* | 28 980 000,00 |
| Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес)* | DDP |
| Жеткізу мерзімі* | Шарт жасалған сәттен бастап 60 күнтізбелік күн |
| Тауарларды жеткізу орны* |  |
| Аванстық төлем мөлшері* | 0% |
| Сатып алынатын тауарларға, ұлттық стандарттардың, ал олар болмаған жағдайда мемлекетаралық стандарттардың атауы. Ұлттық және мемлекетаралық стандарттар болмаған кезде, мемлекеттік сатып алуды нормалау ескеріле отырып, сатып алынатын тауарлардың, талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдаланушылық сипаттамалары көрсетіледі. |  |
| Шыққан жылы | 2022-2023 жж. |
| Кепілдік мерзімі (айлар) | 12 (он екі) |
| Сатып алынатын тауарлардың талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық, өнімділігі мен басқа да сипаттамаларының сипатталуы | Жабдықтың техникалық параметрлері. Жабдықтың техникалық параметрлері. 1. номиналды кернеуі, В: 220В; 2. номиналды жиілігі, Гц: 50Гц; 3. хладагент – R32; 4. суыту қуаты, кемінде: 4,5 кВт; 5. кондиционердің орындауы – арналық типте; 6. инверторлық DC компрессор қолданылуы керек; 7. жабдықтың жиынтығына кондиционердің осы моделіне бейімделген сыртқы ауаның төмен температурасында жұмыс істеуге арналған қысқы жиынтық (картерді жылыту және компрессорды оқшаулау) кіруі тиіс; 8. ішкі блоктар жақсы тазартылатын сүзгілермен жабдықталуы керек; 9. кіріктірілген авторестарт модулі; 10. энергия тиімділігінің коэффициенті - EER (салқындату), кемінде 2,87; 11. энергия тиімділігінің коэффициенті - COP (жылыту), кемінде 3,37; 12. ішкі блоктың жалпы өлшемдері, ВхШхГ, мм артық емес: 540х645(+57)х275; 13. сыртқы блоктың жалпы өлшемдері, ВхШхГ, мм артық емес: 595х780(+62)х290; 14. Суық өнімділік, кемінде номиналды (мин-макс), 4.5(1.2-4.8); 15. Жылу өнімділік, кемінде номиналды (мин-макс), 5.0(1.2-5.8); 16. салқындату кезінде тұтынылатын қуат, кВт: 1,740 артық емес; 17. салқындату/ жылыту кезіндегі ішкі блоктың шуыл деңгейі, дБ: 24-39-46 / 30-41-48 артық емес; 18. салқындату/ жылыту кезіндегі сыртқы блоктың шуыл деңгейі, дБ: 52 артық емес; 19. құбырлардың максималды ұзындығы/ биіктіктің максималды құламасы, кемінде м: 25/15; 20. жеткізу жиынтығына сымсыз ҚБ пульті кіруі керек; 21. Максималды жұмыс тогы, 14.5 А. 22. Кондиционерді қашықтан мониторингтеуді қамтамасыз ететін Modbus (Modbus RTU конверторы) желісіне қосылу функциясының болуы. Орамаға қойылатын талаптар: Орама жеткізілетін тауардың сақталуын қамтамасыз етуі және метеорологиялық факторлардың әсерінен қорғауды қамтамасыз етуі тиіс. Әлеуетті жеткізушінің техникалық сипаттамасында жеткізілетін тауардың түрі, маркасы, моделі, техникалық сипаттамалары, өндіріс елі көрсетілуі тиіс. Әлеуетті жеткізуші өтінім құрамында жеткізілетін тауарға өзінің техникалық ерекшелігін ұсынуы тиіс, Тапсырыс берушінің ерекшелігін қайталауға жол берілмейді. Тауарды жеткізуші конкурстық өтінім құрамында тауарды жеткізу кезінде ҚР сәйкестік сертификатын және тауардың шығарылған күні 01.01.2021 ж. ерте емес берілген сертификат ұсыну туралы кепілдік хат беруі тиіс. Сәйкестік сертификатындағы және шығу сертификатындағы дайындаушы зауыттың атауы конкурстық өтінім құрамында берілетін әлеуетті жеткізушінің техникалық ерекшелігіндегі дайындаушы зауыттың атауына сәйкес келуі тиіс. Жабдық жаңа, зауытта құрастырылған, яғни, пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген және қалпына келтірілген компоненттерден жиналмаған болуы керек. Жабдық оралған және таңбаланған болуы керек. Тауарды жеткізу кезінде берілетін құжаттаманың тізбесі: 1. Жеткізушінің мөрімен расталған ҚР сәйкестік сертификаты. 2. Тауардың шығу тегі туралы сертификат, нотариалды куәландырылған көшірмесі. 3. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық, қағаз және электрондық түрдегі техникалық сипаттама. 4. Жеткізушінің мөрімен расталған төлқұжат. Тауарларды жеткізу орны: Қазақстан Республикасы 1. Тараз қ., Телеорталық алабы, 16А, «Қазтелерадио» АҚ филиалы «Жамбыл Облыстық РадиоТелехабар Тарату Дирекциясы» - 15 дана; 2. Шымкент қ., Есенберлин көш., 11, «Қазтелерадио» АҚ филиалы «Түркістан Облыстық РадиоТелехабар Тарату Дирекциясы» - 5 дана; 3. Алматы қ., әл Фараби даңғ., 126 Б, «Қазтелерадио» АҚ филиалы «Алматы Облыстық РадиоТелехабар Тарату Дирекциясы» - 10 дана; 4. Петропавл қ., Брусиловский көш. 1, «Қазтелерадио» АҚ филиалы «Солтүстік Қазақстан Облыстық РадиоТелехабар Тарату Дирекциясы» - 11 дана; 5. Өскемен қ., Стаханов көш., 70, «Қазтелерадио» АҚ филиалы «Шығыс Қазақстан Облыстық РадиоТелехабар Тарату Дирекциясы» - 10 дана; 6. Қостанай қ., Қайырбеков көш., 312, «Қазтелерадио» АҚ филиалы «Қостанай Облыстық РадиоТелехабар Тарату Дирекциясы» - 2 дана; 7. Қарағанды қ., Жауынгер Интернационалистер көш., 14В, «Қазтелерадио» АҚ филиалы «Қарағанды Облыстық РадиоТелехабар Тарату Дирекциясы»» - 2 дана; 8. Ақтау қ., 15 ықшауд., Орбита ғимараты, «Қазтелерадио» АҚ филиалы «Маңғыстау Облыстық РадиоТелехабар Тарату Дирекциясы»» - 4 дана; 9. Павлодар қ., Павлов көш., 26/5, «Қазтелерадио» АҚ филиалы «Павлодар Облыстық РадиоТелехабар Тарату Дирекциясы»» - 7 дана; 10. Көкшетау қ., Құдайбердиев көш., 1/1, «Қазтелерадио» АҚ филиалы «Ақмола Облыстық РадиоТелехабар Тарату Дирекциясы»» - 3 дана. |
| Ілеспе қызметтер (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (құрастыру, баптау, оқыту, тауарларды тексеру және сынау) | Жабдықты сатып алушының объектісіне жеткізу және түсіруді тауарды жеткізуші жүргізеді. |
| Әлеуетті жеткізуші жеңімпаз деп анықталған жағдайда оған қойылатын шарттар және онымен мемлекеттік сатып алу туралы шарт жасасу (қажет болған жағдайда көрсетіледі) (Әлеуетті жеткізушіні көрсетілген мәліметтерді көрсетпегені немесе бермегені үшін қабылдамауға жол берілмейді) | Тауарды жеткізу кезінде Жеткізуші: 1. ҚР Сәйкестік сертификатының түпнұсқасын және оның негізінде осы сертификат берілген сынақ хаттамасын беруге, сондай-ақ, Жеткізушінің мөрімен расталған және ҚР Сәйкестік сертификатының нотариалды куәландырылған сынақ хаттамасының көшірмесін ұсынуға міндетті. 2. 01.01.2022 ж. ерте емес күні берілген тауардың шығу тегі сертификатының түпнұсқасын ұсынуға, сондай-ақ осы сертификаттың нотариалды куәландырылған көшірмесін ұсынуға міндетті. 3. Тауардың шығу сертификатының түпнұсқалығын тексеру үшін электрондық сайтқа немесе QR кодына тікелей сілтеме беруге міндетті. 4. Жеткізілетін тауарға штатында тиісті салада кемінде бір білікті маманы (сарапшысы) бар, Қазақстан Республикасының заңнамасында және/немесе тәуелсіз сараптама ұйымдары ОДАҒЫНЫҢ/қауымдастығының басқа да нормативтік актілерінде және/немесе нормативтік актілерінде айқындалған тәртіппен Жеткізуші есебінен аттестатталған сарапшының/сараптама ұйымының қорытындысын немесе актісін беруге міндетті. 5. Тапсырыс берушіге: 1) Пайдалану жөніндегі нұсқаулық және қағаз түріндегі техникалық сипаттама тапсыруға міндетті. 2) Жеткізушінің мөрімен расталған тауарды өндіру күнін және пайдалану сипаттамаларының сәйкестігін растайтын төлқұжат тапсыруға міндетті. 3) өндірушілердің (импорттаушылардың) кеңейтілген міндеттемелері қолданылатын өнімнің (тауарлардың) тұтыну қасиеттері жоғалғаннан кейін пайда болатын қалдықтарды жинауды, тасымалдауды, қайта өңдеуді, залалсыздандыруды, пайдалануды және (немесе) кәдеге жаратуды және олардың орамасын ұйымдастырғаны үшін төленетін ақының толықтығын растайтын құжат тапсыруға міндетті. |

* мәліметтер мемлекеттік сатып алу жоспарынан алынады (автоматты түрде көрсетіледі).

Ескерту.

1. Функционалдық, техникалық, сапалық, пайдаланушылық, өзге де сипаттамалар, ілеспе қызметтер және орындаушыға қосымша талаптар бойынша әрбір талап бөлек-бөлек жолда көрсетіледі.

2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.

Басқарма төрағасының орынбасары –

Техникалық директор				___________________________________ Б.А. Ошурбаев

ЭТРХТ пайдалану

департаментінің директоры			__________________________________ Д.Т. Оразбаев

Энергетика және тіршілікті қамтамасыз ету

жүйелері қызметінің бастығы			__________________________________ О.Б. Джиембаев

Приложение 2 к конкурсной документации

Техническая спецификация
закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика: АО «Казтелерадио»

Наименование организатора: АО «Казтелерадио»

№ конкурса _____________________________________

Наименование конкурса: Кондиционер (сплит-система) настенного типа, мощностью охлаждения 4,5 кВт

№ лота _________________________________________

Наименование лота ______________________________

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 282512.300.000012 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Кондиционер (сплит-система) для технологии, мощность охлаждения 4,5кВт, 220В, |
| Единица измерения* | штука |
| Количество (объем)* | 69 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* | 420 000,00 |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* | 28 980 000,00 |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP |
| Срок поставки* | 60 календарных дней с момента заключения договора |
| Место поставки товара* |  |
| Размер авансового платежа* | 0% |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. |  |
| Год выпуска | 2022-2023гг. |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 12 (двенадцать) |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | Технические параметры оборудования. 1. номинальное напряжение, В: 220В; 2. номинальная частота, Гц: 50Гц; 3. хладагент – R32; 4. мощность охлаждения, не менее: 4,5 кВт; 5. исполнение кондиционера - сплит-система настенного типа; 6. должен использоваться инверторный DC компрессор; 7. комплектация оборудования должна включать зимний комплект (подогрев картера и утепление компрессора) для работы при низких температурах наружного воздуха, адаптированный под данную модель кондиционера; 8. внутренние блоки должны быть укомплектованы фильтрами тонкой очистки; 9. встроенный модуль авторестарта; 10. коэффициент энергоэффективности - EER (охлаждение), не менее 2,87; 11. коэффициент энергоэффективности - COP (обогрев), не менее 3,37; 12. общие размеры внутреннего блока, не более ВхШхГ, мм: 540х645(+57)х275; 13. общие размеры внешнего блока, не более ВхШхГ, мм: 595х780(+62)х290; 14. Холодопроизводительность, не менее номинальный (мин-макс), 4.5(1.2-4.8); 15. Теплопроизводительность, не менее номинальный (мин-макс), 5.0(1.2-5.8); 16. потребляемая мощность при охлаждении, не более кВт: 1,740; 17. уровень шума внутреннего блока при охлаждении/обогреве, не более дБ: 24-39-46 / 30-41-48; 18. уровень шума внешнего блока при охлаждении/обогреве, не более дБ: 52; 19. максимальная длина труб/максимальный перепад высот, не менее м: 25/15; 20. в комплект поставки должен входить беспроводной пульт ДУ; 21. Максимальный рабочий ток, 14.5 А. 22. Наличие функции подключения к сети MODBUS (конвертор Modbus RTU) обеспечивающей удаленный мониторинг кондиционера. Требования к упаковке: Упаковка должна обеспечивать сохранность поставляемого товара и должна обеспечивать защиту от воздействия метеорологических факторов. В технической спецификации потенциального поставщика должны быть указаны тип, марка, модель, технические характеристики поставляемого товара, страна производства. Потенциальный поставщик в составе заявки должен представить свою техническую спецификацию на поставляемый товар, дублирование спецификации Заказчика не допускается. Поставщик товара в составе конкурсной заявки должен предоставить гарантийное письмо о предоставлении при поставке товара сертификата соответствия РК и сертификата происхождения товара, выданных датой не ранее 01.01.2021 года. Наименование завода-изготовителя в сертификате соответствия и сертификате происхождения должно соответствовать наименованию завода-изготовителя в технической спецификации потенциального поставщика, подаваемой в составе конкурсной заявки. Оборудование должно быть новым, заводской сборки, т. е. не бывшими в эксплуатации, не восстановленными и не собранными из восстановленных компонентов. Оборудование должно быть упаковано и маркировано. Перечень передаваемой документации при поставке товара: 1. Сертификат соответствия РК, заверенный печатью Поставщика. 2. Сертификат происхождения товара, нотариально заверенная копия. 3. Руководство по эксплуатации, техническое описание в бумажном и электронном виде. 4. Паспорт, заверенный печатью Поставщика. Место поставки товара: Республика Казахстан 1. г. Тараз массив Телецентр, 16А филиал АО «Казтелерадио» «Жамбылская Областная Дирекция ТелеРадиовещания» - 15шт; 2. г. Шымкент, ул.Есенберлина 11 филиал АО «Казтелерадио» «Туркестанская Областная Дирекция ТелеРадиовещания» - 5шт; 3. г.Алматы, ул.Аль-Фараби 126Б филиал АО «Казтелерадио» «Алматинская Областная Дирекция ТелеРадиовещания» - 10шт; 4. г.Петропавлоск, ул.Брусиловского 1 филиал АО «Казтелерадио» «Северо-Казахстанская Областная Дирекция ТелеРадиовещания» - 11шт; 5. г.Усть-Каменогорск, ул.Стахановская 70 филиал АО «Казтелерадио» «Восточно-Казахстанская Областная Дирекция ТелеРадиовещания» - 10шт; 6. г.Костанай, ул.Каирбекова 312 филиал АО «Казтелерадио» «Костанайская Областная Дирекция ТелеРадиовещания» - 2шт; 7. г.Караганда, ул.Воинов Интернационалистов 14В филиал АО «Казтелерадио» «Карагандинская Областная Дирекция ТелеРадиовещания» - 2шт; 8. г.Актау, мкр.15 здание Орбита филиал АО «Казтелерадио» «Мангистауская Областная Дирекция ТелеРадиовещания» - 4шт; 9. г.Павлодар, ул.Павлова 26/5 филиал АО «Казтелерадио» «Павлодарская Областная Дирекция ТелеРадиовещания» - 7шт; 10. г.Кокшетау, ул.Кудайбердиева 1/1 филиал АО «Казтелерадио» «Акмолинская Областная Дирекция ТелеРадиовещания» - 3шт. |
| Сопутствующие услуги (указываются при необходимости) (монтаж, наладка, обучение, проверки и испытания товаров) | Доставка оборудования на объект покупателя и разгрузка производится поставщиком товара. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | При поставке товара Поставщик обязан: 1. Предъявить оригинал Сертификата соответствия РК и протокола испытаний на основании которого был выдан данный сертификат, а также предоставить копию протокола испытаний, заверенную печатью Поставщика и нотариально заверенную копию Сертификата соответствия РК. 2. Предъявить оригинал Сертификата происхождения товара, выданного датой не ранее 01.01.2022 года, а также предоставить нотариально заверенную копию данного Сертификата. 3. Предоставить прямую ссылку на электронный сайт, или QR-код для проверки на подлинность Сертификата происхождения товара. 4. Предоставить на поставляемый товар заключение или акт эксперта/экспертной организации, имеющего в штате не менее одного квалифицированного специалиста (эксперта) в соответствующей отрасли, аттестованного в порядке, определенном законодательством РК и/или другими нормативными актами и/или нормативными актами СОЮЗА/Ассоциации независимых экспертных организаций на соответствие технической спецификации, за счет Поставщика. 5. Передать Заказчику: 1) руководство по эксплуатации и техническое описание в бумажном виде. 2) паспорт, подтверждающий дату производства и соответствие эксплуатационных характеристик товара заверенный печатью Поставщика. 3) документ подтверждающий полноту платы за организацию сбора, транспортировки, пере-работки, обезвреживания, использования и (или) утилизации отходов, образующихся после утраты потребительских свойств продукции (товаров), на которые распространяются расширенные обязательства производителей (импортеров), и их упаковки. |

* сведения подтягиваются из плана государственных закупок (отображаются автоматически).

Примечание.

1. Каждое требование по функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным, иным характеристикам, сопутствующим услугам и дополнительным условиям к исполнителю указывается отдельной строкой.

2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.

Заместитель Председателя Правления –

Технического директора				___________________________________ Б.А. Ошурбаев

Директор Департамента

эксплуатации ЭТРВ					__________________________________ Д.Т. Оразбаев

Начальник Службы энергетики и

систем жизнеобеспечения				__________________________________ О.Б. Джиембаев