Приложение 2

к конкурсной документации

Техническая спецификация

закупаемых товаров (заполняется заказчиком)

Наименование заказчика АО «Казтелерадио»

Наименование организатора РГУ «Комитета казначейства Министерства Республики Казахстан»

№ конкурса _____________________________________

Наименование конкурса Комплекс программно-аппаратный

№ лота _________________________________________

Наименование лота Комплекс технологического оборудования для второго мультиплекса РТС Туркестан

| Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг* | 263030.900.000096 |
| --- | --- |
| Наименование товара* | Комплекс программно-аппаратный |
| Единица измерения* | Комплект |
| Количество (объем)* | 1 |
| Цена за единицу, без учета налога на добавленную стоимость* | 48 771 295,73 |
| Общая сумма, выделенная для закупки, без учета налога на добавленную стоимость* | 48 771 295,73 |
| Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010)* | DDP, под «ключ» |
| Срок поставки* | 120 календарных дней с момента заключения договора |
| Место поставки товара* | 611010000 Туркестанская область, г.Туркестан,ул.Юсупова б/н |
| Размер авансового платежа* |  |
| Наименование национальных стандартов, а в случае их отсутствия межгосударственных стандартов на закупаемые товары. При отсутствии национальных и межгосударственных стандартов указываются требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, с учетом нормирования государственных закупок. | 1. ETSI EN 300 421 (DVB-S); 2. EN 302 307 (DVB-S2); 3. EN 302 755 (стандарт DVB-T2); 4. ETSI ETR 289; 5. ETSI EN 50083-9; 6. IEC 60950-1; 7. ГОСТ 2.601-2006. |
| Год выпуска | 2022 |
| Гарантийный срок (в месяцах) | 36 |
| Описание требуемых функциональных, технических, качественных, эксплуатационных и иных характеристик закупаемого товара | 1. В состав комплекта поставки должны входить: - Передатчик стандарта Digital Video Broadcasting Second Generation Terrestrial (DVB-T2) выходной мощностью не менее 1000 Вт с коаксиальным переключателем в комплекте – не менее 1 шт.; - Мост сложения на 2 входа – не менее 1 шт.; - Направленный ответвитель 7кВт входа и выход 1–5/8 EIA с измерительными разъемами N - типа – не менее 1 шт.; - Профессиональный спутниковый приемник DVB-S/S2 – ремультиплексор на 15 SD телевизионных программ с декодированием двух радиовещательных программ – не менее 1 шт.; - CAM – модули CI 12 сервисные – не менее 4 шт.; - Профессиональный приемник DVB-T2 – не менее 1 шт.; - SFP-модуль профессионального приемника – не менее 1 шт.; - Электронный ключ лицензии для визуального мониторинга 30 телевизионных программ цифрового эфирного телевещания (28SD+2HD) – не менее 1 шт.; - Персональный компьютер рабочая станция оператора – не менее 1 шт.; - Анализатор DVB-T2 в комплекте – не менее 1 шт.; - Жесткая линия в комплекте – не менее 1 шт.; - Соединитель типа BNC (компрессионный для кабеля RG6) – не менее 6 шт.; - Разъем типа F для коаксиального кабеля типа RG6 (компрессионный) – не менее 20 шт.; - Кабель коаксиальный 90% RG6 – не менее 20 м.; - Кабель DVI-HDMI (20м) – не менее 2 шт. - Кабель сетевой UTP Cat.5e – не менее 30 м.; 17. Коннектор RJ45 – не менее 20 шт. ## 1. Общие требования Предлагаемое передающее оборудование должно быть произведено для развертывания сети вещания DVB-T2. Все поставляемое оборудование должно обеспечивать заданную функциональность и полную совместимость между собой. Программное обеспечение на поставляемое оборудование должно быть лицензионным без ограничения срока действия. Потенциальный поставщик в заявке на участие в закупках обязан предоставить все необходимые данные оборудования для интеграции в существующую Систему Управления и Мониторинга Сети (включая описание протоколов и механизмов передачи данных). Поставщик обязан представить всю документацию по оборудованию. В момент сдачи оборудования в документации должны быть предоставлены актуальные данные для обеспечения полного административного доступа Заказчика ко всему оборудованию (логин и пароль, протокол доступа). 2. Технические требования к цифровому передатчику - Передатчик телевизионный цифровой должен обеспечить формирование и передачу сигнала европейской системы цифрового телевизионного вещания стандарта EN 302 755 (стандарт DVB-T2) - Передатчик должен иметь возможность работать в любом заранее заданном телеканале дециметровые волны (ДМВ) диапазона - Передатчик должен обеспечивать модуляцию COFDM (режимы 1К,2К,4K,8К,16К, 32К, 32К ext.) - Выходная мощность передатчика определяется эффективным значением мощности радиосигнала с номинальным значением после полосового фильтра, на всех частотах ДМВ диапазона - Передатчик должен иметь не менее 2-х DVB-ASI, BNC 75 Ом резервно переключаемых входа, не менее 2 GbE (IP входа). - Коэффициент битовых ошибок BER для DVB-T2, измеренный перед декодером BCH, должен быть 2 x10-4 или лучше Среднеквадратическое значение коэффициента ошибок модуляции МЕR должно быть не менее 35 дБ. 2.1. Параметры, относящиеся к использованию радиочастотного спектра - значение центральной частоты передатчика должно обеспечивать положение спектра излучаемого колебания в границах заданного канала в соответствии с перечнем 1 данной документации. Отклонение центральной частоты в спектре выходного сигнала от средней частоты рабочего канала должно быть в пределах ±100 Гц; - уровень спектральной плотности мощности внеполосных составляющих спектра выходного сигнала передатчика, предназначенного для совместного использования полосы радиочастот с аналоговыми передатчиками, в области отстроек ± (3,9...12) МГц от центральной частоты не должен превышать значений в соответствии (перечень 2. данного документа); - относительный уровень спектральной (плотности) мощности внеполосных составляющих спектра выходного сигнала передатчика в области отстроек ± (3,9...12) МГц от центральной частоты для критического случая не должен превышать значений в соответствии (перечень 3 данного документа); - уровни побочных радиоколебаний после фильтра-маски, передаваемых передатчиком в фидер антенны на частоте побочного радиоизлучения, должны не превышать -60 дБ по отношению к эффективной мощности радиопередатчика; - передатчик должен обеспечить дистанционное управление и мониторинг передатчика через протокол SNMP; - выходной разъем передатчика мощностью не менее 1000 Вт после полосового фильтра 1-5/8 EIA. на выходе передатчика после фильтра должен быть калиброванный направленный ответвитель; 2.2. Параметры, относящиеся к электропитанию - электропитание передатчиков должно осуществляться от электросети однофазного переменного тока частотой 50 Гц и напряжением 220 В ± 15%; - передатчик должен быть подключен и пройти тестовый режим вещания не менее 15 дней беспрерывной работы; - передатчик должен использовать воздушное охлаждение; - передатчик должен быть отдельного стоечного исполнения размер 19”. Требования устойчивости к колебаниям напряжения питающей сети. Изменение выходной мощности передатчиков при медленных колебаниях напряжения сети от +10% до -15% номинального значения при частоте напряжения сети (50 ±1) Гц должно не превышать ±0,25 дБ. 2.3. Устойчивость к воздействию радиочастотного электромагнитного поля Передатчики телевизионные должны обладать устойчивостью к воздействию радиочастотного электромагнитного поля со следующими параметрами: - напряженность поля: не менее 10 В/м; - диапазон частот 80 – 1000 МГц; модуляция: амплитудная, не менее 1000 Гц, глубина модуляции 80%. 2.4. Устойчивость к воздействию электростатических разрядов Передатчики телевизионные должны обладать устойчивостью к воздействию электростатических разрядов со следующими параметрами: - при контактном разряде <4 кВ; при воздушном разряде <8 кВ. 2.5. Устойчивость к воздействию наносекундных импульсных помех (далее - НИП) Передатчики телевизионные должны обладать устойчивостью к воздействию следующих наносекундных импульсных помех: - < 1,0 кВ частотой 5 кГц при воздействии НИП на сигнальные порты, порты управления; - < 1,0 кВ частотой 5 кГц при воздействии НИП на входные и выходные порты электропитания источника постоянного тока; < 2,0 кВ при воздействии НИП на входные и выходные порты электропитания источников переменного тока. 2.6. Передатчики телевизионные должны обладать устойчивостью к воздействию следующих динамических изменений напряжения электропитания - провалы напряжения, соответствующие снижению напряжения источника питания на 30% в течение 25 периодов частоты питающей сети (500 мс). Критерий качества функционирования передатчика во время теста: B; - прерывания напряжения, соответствующие снижению напряжения источника питания до 95% в течение 250 периодов частоты питающей сети (5000 мс). Критерий качества функционирования передатчика во время теста: С; - выбросы напряжения питания на 20% в течение 25 периодов частоты питающей сети (500 мс). Критерий качества функционирования передатчика во время теста: B. Устойчивость к воздействию микросекундных импульсных помех (МИП) большой энергии. 2.7. Передатчики телевизионные должны обладать устойчивостью к воздействию следующих МИП большой энергии - для входных и выходных портов электропитания в режиме "провод-провод" значение импульса напряжения МИП: <0,5 кВ, в режиме "провод-земля" значение импульса напряжения МИП: <0,5 кВ; - для цепей питания напряжением переменного тока в режиме "провод-провод" значение импульса напряжения МИП: <1 кВ, в режиме "провод-земля" значение импульса напряжения МИП: <2 кВ. 2.8. Требования климатической устойчивости передатчика Передатчики должны соответствовать техническим требованиям при воздействии следующих факторов внешней среды: - температура воздуха в помещении от +5°С до +40°С; - относительная влажность не более 95 % при температуре 20°С; - высота над уровнем моря не более 2000 м. Параметры передатчика должны соответствовать техническим требованиям после воздействия в транспортной таре температуры от минус -40С до +50С, относительной влажности до 98% (при температуре +25С), соответствующих условиям транспортирования 2.9. Нагрузки при транспортировании - синусоидальных вибраций частотой 5 — 35 Гц; пикового ударного ускорения 80 м/с², длительностью ударного импульса от 8 до 12 мс и числом ударов не менее 2000. 2.10. Требования к материалам и покупным изделиям - Применяемые материалы и компоненты передатчика должны соответствовать международным стандартам. - В усилителях мощности передатчика должны применяться, транзисторы, выполненные по технологии LDMOS. 2.11. Требования к ремонту и обслуживанию передатчика - Замена неисправных усилителей мощности для передатчика должна производиться в горячем режиме не прерывая работу передатчика. - Основные модули передатчика должны быть легкодоступными, для оперативного обслуживания и ремонта. Управление должно быть вынесено на лицевую панель оборудования. *Возбудитель DVB-T2, в случае неисправности должен перейти на резервный возбудитель в автоматическом режиме по схеме 1+1. 2.12. Комплектность передатчика. В комплект поставки должны входить: - цифровой передатчик мощностью не менее 1000 Вт после фильтра с двумя возбудителями Single PLP, IP входы, ASI входы и с усилителями мощностями складывающийся в общий сумматор; - контроль по SNMP; - Коаксиальный двухпозиционный переключатель на передатчик мощностью не менее 1000 Вт. В инсталляционные материалы должен входить кабель питания передатчика соответствующего сечения в зависимости от потребляемой мощности. Маркировка передатчика должна соответствовать требованиям IATA, IMDG, ADR На планке, укрепленной на передатчике, должны быть нанесены: - код изготовителя; - порядковый номер по системе нумерации изготовителя; (серийный номер) - год изготовления или код, его заменяющий. - Поясняющие надписи должны быть четкими и соответствовать чертежам. Маркировка должна быть нестираемой, оставаться легко распознаваемой на весь период эксплуатации оборудования. - Передатчик, запасные части, инструменты и аксессуары должны быть упакованы в коробки, снабженные амортизационными прокладками и выложенные внутри водонепроницаемой бумагой/пленкой. Эксплуатационная документация должна быть вложена в пакет из полиэтиленовой пленки. Пакет должен быть герметичным. 2.13. Требования безопасности и охраны окружающей среды - В передатчике должна быть исключена возможность свободного доступа во внутреннее пространство и случайного прикосновения к токоведущим частям, находящимся под напряжением. Должна быть предусмотрена защита пользователя при наличии напряжения свыше 24 В переменного тока и 110 В постоянного тока при помощи ограждения токоведущих частей и предостерегающих надписей - Защитное заземление должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007-75,EN 60215 и СТ ГОСТ Р МЭК 60950 - Для присоединения защитного заземления к корпусу в передатчике должен быть болт (зажим), выполненный из металла, стойкого к коррозии, или покрытый металлом, предохраняющим его от коррозии. Болт должен быть расположен в безопасном и удобном для подключения заземляющего проводника месте. Вокруг болта должна быть контактная площадка для присоединения заземляющего проводника. Площадка должна быть защищена от коррозии и не иметь окраски. Возле болта должен быть нанесен нестираемый при эксплуатации знак заземления. Конструкция болта и знак заземления должны соответствовать требованиям соответствующих стандартов - В передатчике должно быть обеспечено электрическое соединение всех доступных прикосновению металлических нетоковедущих частей оборудования, которые могут оказаться под напряжением, с элементами для заземления. Сопротивление между заземляющим болтом и какой-либо доступной прикосновению металлической нетоковедущей частью, которая может оказаться под напряжением, не должно превышать 0,1 Ом - Изоляция между цепями сетевого питания и корпусом должна выдерживать без повреждения или пробоя действие постоянного напряжения 1500 В (при питании от сети напряжением не менее 220 В) длительностью 1 мин - Предельно допустимое значение плотности потока энергии на рабочих местах персонала для передатчиков IV-V диапазонов частот не должно превышать 20 мкВт/см2 - Уровень акустического шума на рабочих местах персонала не должен превышать 60 дБА Температура наружных поверхностей оборудования во время работы при нормальных климатических условиях должна быть не более: - в местах постоянного контакта пользователя с поверхностью не более +45°С; - в местах случайного контакта пользователя с поверхностью не более +60°С 2.14. Требования приёмки передатчика - Передатчик, предъявляемый на испытания, должен быть полностью укомплектован в соответствии с техническими условиями. - В процессе испытаний запрещается подстраивать (регулировать) передатчик, заменять блоки, узлы и элементы, кроме плавких вставок. - Результаты испытаний считаются положительными, а передатчик выдержавшим испытания, если испытание проведено в объеме и последовательности, установленных техническими условиями, и соответствует требованиям технических условий. - Результаты испытаний считаются отрицательными, а передатчик не выдержавшим испытания, если в процессе испытаний обнаружено несоответствие передатчика хотя бы одному требованию, установленному техническими условиями. - Положительные результаты приемо-сдаточных испытаний являются основанием для принятия решения о приемке передатчика. - Для проведения испытаний Заказчиком используются средства испытаний, измерений и контроля, прошедшие калибровку в сертифицированной метрологической службе. Применение для испытаний средств испытания, измерений и контроля, срок калибровки которых истёк, запрещается. 2.15. Требования к поставщику передатчика - Поставщик должен предоставить функциональную схему соединения передатчика и системы охлаждения. - Поставщик оборудования должен представить и передать Заказчику все необходимые документы, подтверждающие законность ввоза оборудования на территорию РК. - Поставщик должен провести все необходимые сертификационные работы поставляемого оборудования за свой счет, предоставить и передать Заказчику сертификаты происхождения и сертификат соответствия РК с указанием серийных номеров усилителей мощности. - Поставщик должен предоставить всю необходимую информацию для интеграции передатчика в систему мониторинга - Потенциальный поставщик должен предоставить в составе конкурсной заявки официальное письмо от производителя оборудования, о том, что поставляемое оборудование будет соответсвовать параметрам данной технической спецификации и дальнейшего исполнения гаратнийных и сервисных обязательств, выданное не ранее 2022г. 2.16. Параметры модулятора Режимы работы модулятора: Телевизионный стандарт: EN 302 755. Диапазон частот, МГц: 470-790. Количество и тип разъемов: 2 x DVB-ASI, разъем BNC 75 Ом. Не менее 2 GbE (IP), разъем RJ-45. Скорость потока: 3 - 50 Мбит/c. Относительная нестабильности частоты: 1 х 10-7/год. Канальные параметры: Размер: 1k,2k,4k,8k,16k,32k с расширением. Ширина канала, МГц: не менее 8 Длительность защитного интервала: 1/32,1/16,1/8,1/4,1/128,19/128,19/256 Пилотные поднесущие: PP1 до PP8. L1 параметры: Тип: Single PLP. Модуляция: BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM. Скорость кода: 1/2 FEC: 16k Конфигурация PLP Модуляция: QPSK,16QAM,64QAM, 256QAM Поворот созвездия: вкл/выкл Скорость кода: 1/2,3/5,2/3,3/4,4/5,5/6 FEC: LDPC 16k, LDPC 64k Режимы времени интерливинга: Single, Multi Длина времени перемежения: 0-255 Частотные диапазоны, номера телеканалов, номинальные полосы частот радиоканалов, номинальные значения частот несущих, огибающая кривая в перечне: - см. перечень 1. Частотный диапазон Диапазон IV: 1) Номер канала 21; Границы канала (МГц) 470-478; Центральная частота (МГц) 474; 2) Номер канала 22; Границы канала (МГц) 478-486; Центральная частота (МГц) 482; 3) Номер канала 23; Границы канала (МГц) 486-494; Центральная частота (МГц) 490; 4) Номер канала 24; Границы канала (МГц) 494-502; Центральная частота (МГц) 498; 5) Номер канала 25; Границы канала (МГц) 502-510; Центральная частота (МГц) 506; 6) Номер канала 26; Границы канала (МГц) 510-518; Центральная частота (МГц) 514; 7) Номер канала 27; Границы канала (МГц) 518-526; Центральная частота (МГц) 522; 8) Номер канала 28; Границы канала (МГц) 526-534; Центральная частота (МГц) 530; 9) Номер канала 29; Границы канала (МГц) 534-542; Центральная частота (МГц) 538; 10) Номер канала 30; Границы канала (МГц) 542-550; Центральная частота (МГц) 546; 11) Номер канала 31; Границы канала (МГц) 550-558; Центральная частота (МГц) 554; 12) Номер канала 32; Границы канала (МГц) 558-566; Центральная частота (МГц) 562; 13) Номер канала 33; Границы канала (МГц) 566-574; Центральная частота (МГц) 570; 14) Номер канала 34; Границы канала (МГц) 574-582; Центральная частота (МГц) 578. Диапазон V: 15) Номер канала 35; Границы канала (МГц) 582-590; Центральная частота (МГц) 586; 16) Номер канала 36; Границы канала (МГц) 590-598; Центральная частота (МГц) 594; 17) Номер канала 37; Границы канала (МГц) 598-606; Центральная частота (МГц) 602; 18) Номер канала 38; Границы канала (МГц) 606-614; Центральная частота (МГц) 610; 19) Номер канала 39; Границы канала (МГц) 614-622; Центральная частота (МГц) 618; 20) Номер канала 40; Границы канала (МГц) 622-630; Центральная частота (МГц) 626; 21) Номер канала 41; Границы канала (МГц) 630-638; Центральная частота (МГц) 634; 22) Номер канала 42; Границы канала (МГц) 638-646; Центральная частота (МГц) 642; 23) Номер канала 43; Границы канала (МГц) 646-654; Центральная частота (МГц) 650; 24) Номер канала 44; Границы канала (МГц) 654-662; Центральная частота (МГц) 658; 25) Номер канала 45; Границы канала (МГц) 662-670; Центральная частота (МГц) 666; 26) Номер канала 46; Границы канала (МГц) 670-678; Центральная частота (МГц) 674; 27) Номер канала 47; Границы канала (МГц) 678-686; Центральная частота (МГц) 682; 28) Номер канала 48; Границы канала (МГц) 686-694; Центральная частота (МГц) 690; 29) Номер канала 49; Границы канала (МГц) 694-702; Центральная частота (МГц) 698; 30) Номер канала 50; Границы канала (МГц) 702-710; Центральная частота (МГц) 706; 31) Номер канала 51; Границы канала (МГц) 710-718; Центральная частота (МГц) 714. Более высокочастотные каналы не используются в цифровом эфирном телевещании согласно ЧТП. Огибающая кривая - см. перечень 2. Полоса пропускания анализатора спектра 4 кГц 1) Частота отстройки, МГц (-12); Относителный уровень, дБ (-100); 2) Частота отстройки, МГц (-10,75); Относителный уровень, дБ (-78,7); 3) Частота отстройки, МГц (-9,75); Относителный уровень, дБ (-78,7); 4) Частота отстройки, МГц (-4,75); Относителный уровень, дБ (-73,6); 5) Частота отстройки, МГц (-4,185); Относителный уровень, дБ (-59,9); 6) Частота отстройки, МГц (-3,9); Относителный уровень, дБ (-32,8); 7) Частота отстройки, МГц (3,9); Относителный уровень, дБ (-32,8); 8) Частота отстройки, МГц (4,25); Относителный уровень, дБ (-66,1); 9) Частота отстройки, МГц (5,25); Относителный уровень, дБ (-78,7); 10) Частота отстройки, МГц (6,25); Относителный уровень, дБ (-78,7); 11) Частота отстройки, МГц (11,25); Относителный уровень, дБ (-78,7); 12) Частота отстройки, МГц (12); Относителный уровень, дБ (-100). - Огибающая кривая спектральной плотности мощности - внеполосных составляющих спектра выходного - колебания цифрового передатчика, предназначенного для - совместного использования полосы радиочастот с аналоговыми - передатчиками, в области отстроек ± (3,9... 12) МГц от - центральной частоты для критического случая. см. перечень 3. 1) Частота отстройки, МГц (-12); Относителный уровень, дБ (-120); 2) Частота отстройки, МГц (-6); Относителный уровень, дБ (-95); 3) Частота отстройки, МГц (-4,2); Относителный уровень, дБ (-83); 4) Частота отстройки, МГц (-3,8); Относителный уровень, дБ (-32,8); 5) Частота отстройки, МГц (3,8); Относителный уровень, дБ (-32,8); 6) Частота отстройки, МГц (4,2); Относителный уровень, дБ (-83); 7) Частота отстройки, МГц (6); Относителный уровень, дБ (-95); 8) Частота отстройки, МГц (12); Относителный уровень, дБ (-120). 3. Технические требования для моста сложения Мост сложения 2 телевизионных каналов Целью закупки моста сложения является объединение двух телевизионных передатчиков для работы на одну антенно-фидерную систему. Поставляемый мост сложения телевизионных каналов должен относиться к классу профессионального оборудования. 3.1. Технические характеристики моста сложения - Диапазон рабочих частот: 470-790 МГц - Количество входов – не менее 2. - Ширина канала: не менее 8 МГц. - Мощность, подводимая по каждому входу не менее 1,5 кВт. - Виды входов моста сложения – узкополосный и широкополосный. - Тип разъема вход: 1–5\8 EIA. - Тип разъема выход: 1-5\8 EIA. - Выход моста сложения должен быть рассчитан на мощность не менее 7 кВт. - Минимальный разнос каналов: ≥0. - Сопротивление входа и выхода: 50 Ом. - Развязка между входами не менее 35 дБ. - Количество резонаторов фильтра моста сложения: не менее 6. - КСВН (Коэффициент стоячей волны по напряжению): не более 1,1 - Затухание: - f(470)……….не более 0,5 dB - f(860)……….не более 0,6 dB - Рабочая температура: -10°…+45°С. - Крест фактор моста сложения должен быть рассчитан на не менее 13 дБ. - Входные и выходные разъемы должны находиться в верхней части моста сложения, в исполнении для горизонтального подключения. - Все части моста сложения должны быть смонтированы на металлической раме и жестко к ней закреплены. - Охлаждение всех элементов моста сложения – воздушное. - Мост должен предусматривать наращивание количества входов. - На выходе моста сложения должен быть установлен калиброванный направленный ответвитель с паспортом, для измерения КСВ (Коэффициент стоячей волны) и технического мониторинга. 3.2. Требования к надежности и гарантии. Изготовитель должен гарантировать безотказную работу моста сложения (МС) в течение 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию при условии соблюдения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных технической документацией. - Гарантийный срок хранения МС – 12 месяцев с момента изготовления. - Изготовитель МС обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно устранять обнаруженные дефекты, возникшие по его вине, или заменять вышедшие из строя узлы. - Гарантийный срок эксплуатации продлевается на период от подачи рекламации до введения МС в эксплуатацию предприятием изготовителем. - МС должен быть рассчитан на непрерывную круглосуточную работу при температуре от –5°С до +55°С относительной влажности до 100% при температуре + 25°С. - На поставляемое оборудование должны быть представлены сертификаты соответствия РК 3.3. Маркировка и упаковка - Маркировка МС должна соответствовать международным стандартом. - На планке, укрепленной на МС, должны быть нанесены: - Код предприятия-изготовителя; - Порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя; - Год изготовления или шифр, его заменяющий. - Маркировка должна быть нестираемой, оставаться легко распознаваемой, на весь период эксплуатации. - МС, ЗИП и эксплуатационная документация должны быть упакованы в соответствующую тару. - Эксплуатационная документация должна быть вложена в пакет из полиэтиленовой пленки, пакет должен быть заварен. 3.4. Транспортировка и хранение. - МС должен допускать транспортирование его любым видом транспорта в соответствии с правилами, действующим на каждом виде транспорта, при температуре от –50С до +50 С. - По устойчивости к механическим воздействиям МС должен удовлетворять требования к изделиям в транспортной таре. - МС должен быть устойчивым к ударам и ветровым нагрузкам не менее 100 км/час. - Упакованный МС должен выдерживать длительное хранение в складских помещениях в упакованном виде, при условии отсутствия в помещении для хранения паров кислот и щелочей и агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию - 5. Комплектность - В комплект МС должны входить: Мост сложения. Комплект эксплуатационных документов- 2 экз - Требования к коаксиальному двухпозиционному переключателю - Переключатель должен быть установлен на передатчике 1000 Вт. - Диапазон частот - от 0 до 860 МГц. - ВЧ вход – 1-5/8 EIA - Волновое сопротивление – не более 50 Ом. - КСВН - ≤ 1,05. - Пиковое напряжение – не более 5 кВ. - Вмещаемая мощность – не менее 2 кВт. - Развязка между входами - не менее 80 дБ. - Затухание – не более 0,05 дБ. - Время переключения –не более 120 мс. - Гарантийное количество переключений – не менее 250 000. - Степень защиты – IP 40. См. Приложение Рисунок 1 Схема подключения эквивалента нагрузки - ВЧ (высокочастотная) коммутация выхода передатчика 1000Вт с мостом сложения и главного фидера. - Для соединения выхода передатчиков с мостом сложения и ВЧ переключателя, эквивалента нагрузки, главного фидера предусмотреть жесткую линию 1-5/8”. * В мосте сложения все входные разъемы для двух передатчиков должны быть – 1-5/8”EIA. Выход до и после направленного ответвителя с главным фидером соединяется жесткой линией 1-5/8”. - Требования к профессиональному спутниковому приемнику DVB-S/S2 - Требования к входным интерфейсам профессионального спутникового приемника DVB-S/S2 - Входной интерфейс DVB-S/S2 должен соответствовать стандартам ETSI EN 300 421 (DVB-S) и EN 302 307 (DVB-S2). - Входной диапазон частот - L-band. Спутниковый прием должен осуществляться в диапазоне от 950 до 2150 МГц. Разъем должен быть - F-типа розетка. Безошибочный прием сигнала должен осуществляться для уровней входного сигнала от - 60 до – 25 дБм. - Модуляция - DVB-S: QPSK, DVB-S2: QPSK, 8PSK. - Символьная скорость – не более 1 – 45 MСим/с (DVB-S), не более 1 – 45 MСим/с ( DVB-S2). - FEC - DVB-S: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, DVB-S2:1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10. - Напряжение МШУ (малошумящий усилитель) и сигнализация - 13 и 18 V DC и 22 kHz беспрерывного тона. - Сервисная обработка - Должна поддерживать фильтрацию сервисов на входе. - предусмотреть активный GbE вход с лицензией на каждый приемник. - Требования к дескремблированию: - Дескремблирование должно соответствовать стандарту ETSI ETR 289. - Количество телевизионных каналов на один CAM модуль CI – дескремблировать не менее 12 сервисов. - Должна быть возможность дистанционного перезапуска модуля CAM без переустановки всего блока в целом. Для дескремблирования телевизионных программ, приемные устройства должны быть обеспечены не менее чем 4-я слотами CI для CAM модулей системы условного доступа. Приемник должен поддерживать входы ASI и IP для вставки регионального канала в состав эфирного мультиплекса на РТС (Радио Телевизионная Станция). Приёмник должен быть интегрирован в существующую систему мониторинга и в существующую систему управления профессиональными спутниковыми приемниками (DMS). - Ре-мультиплексирование и дескремблирование - Все телевизионные программы, передаваемые в режиме DVB-S2 через спутник Kazsat3, скремблированы системой условного доступа применяемой на сети АО «Казтелерадио». - Из общего потока телевизионных каналов DTH, необходимо сформировать один эфирный мультиплекс до 15 SD телевизионных и 2 радиовещательных программ, которые должны быть дескремблированы. Поставщик обязан обеспечить дескремблирование и демодулирование двух независимых аналоговых стерео выходов радиовещательных программ, для подачи на передатчики аналогового радиовещания FM диапазона. - Система оповещения ГО и ЧС (гражданской обороны и в чрезвычайных ситуациях) - Необходимо обеспечить два уровня системы оповещения ГО и ЧС в пределах распределительной системы. Ре-мультиплексор поддерживает систему оповещения на региональном уровне. - Уровень 1: Национальная система оповещения Все сервисы, передаваемые через головную спутниковую станцию, заменяются на телевизионный сигнал национальной системы оповещения. В этом случае не требуется вмешательство регионального ре- мультиплексора для изменения операционного режима. Система должна поддерживать изменения PID, в то время как сервис ID остается неизменным. - Уровень 2: Региональная система оповещения В этом случае система оповещения работает только в пределах определенного региона. Телевизионный сигнал регионального оповещения распределяется до РТС региона посредством спутникового сервиса. Ре-мультиплексор РТС должен заменить отдельные выбранные или все телевизионные программы, передаваемые через эфирные мультиплексы, на телевизионный сигнал регионального оповещения ГО и ЧС. Переключение на телевизионный сигнал регионального оповещения должно осуществляться от центральной головной спутниковой станции по команде DMS сервера. В систему мониторинга должны передаваться данные о состоянии системы оповещения и подтверждения выхода сигнала ГО/ЧС в эфир. - Требования к входному интерфейсу DVB ASI Входной DVB ASI интерфейс должен соответствовать стандарту ETSI EN 50083-9. - входной коннектор - 75 Ом BNC female; - входной битрейт - скорость транспортного потока не менее 100 Mбит/с; обработка сервисов - Должна поддерживаться возможность фильтрации сервисов на входе ASI как SPTS, так и MPTS; - Требования к профессиональному приемнику DVB-T2 - Требования к входному и выходному интерфейсу эфирного профессионального приемника DVB-T2 Интерфейс профессионального приемника DVB-T2 должен соответствовать стандарту ETSI EN 302 755. - Диапазон входных частот и коннектор - диапазон частот от 60 МГц ÷862 МГц. Коннектор 75 Ом, F-type female. Предлагаемый приемник должен поддерживать как прямой, так и инвертированный спектры. - Поддерживаемая модуляция - COFDM - Уровень входного сигнала - от -65 dBm до -25 dBm - Полоса канала - 8 МГц - Размер FFT - 1k, 2k, 4k, 8k, 8k extended, 16k, 16k extended, 32k, 32k extended - Констелляция (созвездие векторов) - QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM - Защитный интервал - 1/4, 19/128, 1/8, 19/256, 1/16, 1/32, 1/128 - Коррекция ошибок FEC: - FEC frames: Normal (64k), Short (16k) - FEC code rates: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 - Сервисная обработка - должна поддерживаться возможность фильтрации сервисов на входе. Выходной IP: - Выход: GbE, RJ45 - Формат: Gigabit Ethernet, UDP, Uni-and Multicast, RTP (Option), proMPEG ASI выход: - количество ASI выходов: не менее 2, 75 Ом, BNC; - обратные потери: >18дБ; - формат данных: 188 байт; - максимальный входной битрейт : 120 Мбит/с; Декодирование закрытых каналов: - количество DVB CI слотов:не менее 2; - требуется многоканальный CAM: NPTVS Irdeto Cloacked CA Мониторинг и управление: - Ethernet: IP порт, RJ45, LAN; - Формат: 10/100М, TCP/IP, SNMP, web-сервер; - оповещение об ошибках; Общие параметры: - Напряжение питания: 100÷240 В, 50/60 Гц; - Потребляемая мощность: не более 100 Вт; Габариты: не более 1 RU; Требования к характеристикам SFP модуля - Тип – медные - Форм-фактор - SFP 1GbE RJ-45 - Тип кабеля -Пассивный медный кабель - Скорость передачи данных -1 Gbps - Расстояние передачи – не менее 100 м - Разъем коннектора -RJ-45 - Рабочая температура,°C - 0 - 70 - Требования к системе мультискрина Поставщик должен обеспечить поставку программно-аппаратного комплекса, который предназначен для автоматизированного контроля за наличием и качеством видео и аудио сигналов в каналах цифрового эфирного телевидения DVB-T2. - В состав комплекса должны входить: - Рабочая станция оператора. - Электронный ключ лицензии для визуального мониторинга 30 телевизионных программ цифрового эфирного телевещания (28SD+2HD) - Требования к рабочей станции оператора, характеристики (не хуже): - Процессор х86_64 не менее 4 (четырех) ядер частотой не менее 3400 МГц; - Операционная система Windows-совместимая 64-разрядная версия; - 8 Гбайт 2 двухканальной памяти DDR3 SDRAM (1333 МГц) - Дисковод 16х компакт-дисков/DVD-дисков (DVD+/-RW) с возможностью записи двухслойных дисков - Жесткий диск HDD-не менее 1 Тбайт. - Видеокарта тактовой частотой ядра не менее 700 МГц, частотой процессора не менее 5,6 ГГц с памятью DDR3 емкостью не менее 1 Гбайт, выход не менее чем на 2 монитора Блок питания: 115/230В~, 50/60 Гц; Мониторы оператора (не хуже) - Размер панели: Видимая область – не менее 61 cm (24”) - Соотношение сторон изображения: Широкоэкранный формат (16:9) - Тип панели: IPS – планарная коммутация - Оптимальное разрешение:1920 x 1200 при 60 Гц - Коэффициент контрастности: От 1000 до 1 (номинал) - Время отклика: 6 мс (от серого к серому) (номинал) - Макс. Угол обзора (по вертикали и горизонтали): 170° по вертикали / 170° по горизонтали - Поддержка цветов:16,7 миллиона цветов - Размер точки: не более 0,27 мм - Внутренняя обработка: 12 бит - Поддержка и соответствие отраслевым стандартам в области цветопередачи: Adobe RGB (охват 96%); sRGB обеспечивает эмуляцию 72% цветовой гаммы NTSC (охват 100%); Тип устройства: Широкоэкранный плоскопанельный дисплей - Требования к анализатору контроля качества сигналов (RF и Транспортный поток) DVB-T2 - Анализатор контроля качества сигналов (RF и Транспортный поток) DVB-T2 должен иметь сертификат соответствия. Предлагаемое оборудование должно быть собрано на заводе изготовителя и иметь заводские пломбы. Анализатор контроля качества сигналов должен иметь возможность управления через нативную единую централизованную систему Аппаратные модули анализатора: - аппаратный анализатор параметров выходного DVB-T2 сигнала передатчика с калиброванного направленного ответвителя. *модуль – программно-аппаратный анализатор MPEG-2 транспортных потоков. Анализатор MPEG-2 транспортного потока: *элементы питания или само оборудование должны быть сертифицированы по стандарту IEC 60950-1 в соответствии с требования самого стандарта. - должен иметь два входных порта, которые должны быть использованы для анализа транспортного потока на входе модулятора передатчика DVB-T2 с возможностью записи его фрагмента в файл продолжительностью не менее 30 сек. Запись должна проводиться на встроенный или подключаемый к сайт-контроллеру носитель информации. В случае отсутствия у передатчика разъёма для контроля входного сигнала, необходимо применение сертифицированного пассивного ответвителя для подачи транспортного потока на анализатор; - контролировать замену или пропадание PID в транспортном потоке с формированием сигнала «Trap» при возникновении ошибки; - контроль параметров MPEG-2 транспортных потоков с последующей передачей этой информации в систему мониторинга и формированием сигнала «Trap» при возникновении ошибки по каждому из параметров. Инструментальный анализ транспортного потока, отсутствие входных данных ошибки структуры потока (ETSI TR 101 290, 1 приоритет): - TS_sync_loss - Sync_byte_error - PAT_error - PAT_error_2 - Continuity_count_error - PMT_error - PMT_error_2 - PID_error ошибки структуры потока (ETSI TR 101 290, 2 приоритет): - Transport_error - CRC_error - PCR_error - PCR_repetition_error - PCR_discontinuity_indicator_error - PCR_accuracy_error - PTS_error - CAT_error ошибки структуры потока (ETSI TR 101 290, 3 приоритет) - должен иметь интерфейс для удалённого доступа и управления; - инструментальный анализ наличия в транспортном потоке сервиса меток SCTE 35 (для систем, предназначенных к установке на РТС, где предполагается установка оборудования по врезке регионального вещания); - Объем носителя информации для записи транспортного потока должен иметь не менее 64 гигабайт. При этом в случае записи отдельного канала на такой канал должно быть выделено не менее 32 гигабайт объема носителя информации. - Должен иметь возможность записи потока по событию или SNMP команде Анализатор DVB-T2 сигнала: - Должен иметь два RF разъёма для непрерывного контроля двух частот (двух передатчиков) и измерений качества DVB-T2 сигнала. - Подключение анализатора к стандартному направленному ответвителю для измерения выходных параметров цифрового передатчика допустимо применение дополнительных сертифицированных (калиброванных) устройств (аттенюаторов) и обеспечивать требуемую точность измерений ±2 дБ при изменении уровня выходной мощности передатчика в пределах от -3дБ до +1дБ. Наличие направленных ответвителей в выходном тракте передатчика должно быть обеспечено Поставщиком. - Должен иметь возможность форвардинга IP и ASI транспортных потоков; Анализатор должен позволять измерять следующие параметры, с последующей передачей этой информации в систему мониторинга и формированием сигнала «Trap» при возникновении ошибки по каждому из параметров: - (RF Level) Уровень входного сигнала на входе приемника (-90 .. -20dBm); - (Modulation Error Ratio) MER DVB-T2 сигнала на выходе передатчика: ±2 дБ (предел измерений: до 40Дб); - (Bit Error Rate) BER DVB-T2 сигнала на выходе передатчика: BER before LDPC (Коэффициент битовых ошибок BER, измеренный перед LDPC); - BER before BCH (Коэффициент битовых ошибок BER, измеренный до BCH); - Bit Rate Offset (Отклонение битрейта); - Декодирование и отображение параметров сигнализации DVB-T2 потока: P1, L1 pre, L1 post; - Signal to noise ratio(Отношение сигнал/шум); - Freguency offset (отклонение центральной частоты несущей); - Измерение и отображение следующих параметров: Lock Status, LDPC_Iterations, CRC_Errors.; - Отображение графиков: уровень сигнала, изменение MER, количество LDPC итераций (LDPC_Iterations); - Должен иметь интерфейс для удалённого доступа и управления. - Должен отображать уровень сигнала в дБм или дБмкВ; - Должен обеспечиваться доступ внешних систем к измеряемым данным по протоколу SNMP (SNMP Get). В случае обнаружения выхода измеряемых параметров за установленные пределы, должно формироваться оповещение об обнаруженном событии в формате SNMP Trap. *Должен обеспечивать демодулирование принимаемого RF DVB-T2 сигнала и трансляцию полученного транспортного потока через IP или ASI интерфейс для обеспечения его последующего дескремблирования и подачи на анализатор TS. - Жесткие линии - Жесткие линии 1-5/8 применяются для передачи РЧ (радиочастотных) сигналов от выходов передатчиков до моста сложения и главной фидерной линии, а также для подключения стационарного эквивалента нагрузки в технических зданиях. * Состав жестких линий в зависимости от существующей конфигурации РТС: - Соединительный элемент 1-5/8" EIA (вкл.набор крепежа) – не менее 8 шт. - Внутренний проводник (медь) 2м, 1-5/8" EIA, SMS-2 – не менее 10 шт. - Внешний проводник (медь) 2м, 1-5/8" EIA, SMS-2 – не менее 10 шт. - Поддержка внутреннего проводника 1-5/8" EIA, SMS-2 – не менее 8 шт. - Соединитель жесткой линии 1-5/8" SMS-2 – не менее 3 шт. - Угол 90° 1-5/8" SMS-2 – не менее 18 шт. Адаптер с 1-5/8" SMS-2 clamp на 1-5/8" EIA – не менее 10 шт. - Разъемы, джампера и кабеля Комплект соединительных кабелей, необходимых для подключения технологического оборудования. Все разъемы BNC и F-типа должны быть компрессионного типа. * соединитель типа BNC (компрессионный для кабеля RG6) * разъем типа F для коаксиального кабеля типа RG 6 (компрессионный) * Кабель DVI-D – HDMI. * Кабель DisplayPort – HDMI * Кабель HDMI – HDMI * Кабель RG-6 (оплетка 90%) * Разъем RJ-45 * Кабель UTP 5E - Технические требования При выходе нового программного обеспечения (ПО) для оборудования в период гарантийного срока, поставщик должен оповестить заказчика, безвозмездно предоставить новое ПО и оказать помощь в его инсталляции и настройке. - Резервирование Требуется резервирование всех критических компонентов, относящихся к входам и выходам телевизионных сигналов, принятых от DTH сервиса со спутника Kazsat-3. Более того, в случае отказа канала от спутника Kazsat-3, резервные каналы должны быть автоматически приняты от другого спутника Kazsat-2, даже в случае отсутствия совпадений PID идентификаторов с разным содержанием на разных спутниках. Если появляется проблема с потерей сигнала на основном выходе спутникового приемника DVB-S2, передатчик DVB-T2 должен переключиться для забора сигнала от резервного IP и ASI выхода спутникового приемника. - Эксплуатационные требования Минимальный срок поддержки оборудования поставщиком должен составлять не менее 3 лет. На поставляемое оборудование должны быть представлены сертификаты соответствия РК. Назначенный технический ресурс функционирования должен быть не менее 10 лет, с момента полного ввода в эксплуатацию 15. Гарантии поставщика: #### 15.1. Поставщик, в рамках предоставленного гарантийного срока службы, должен обеспечить гарантию от завода изготовителя на обслуживание всего комплекса оборудования в течение не менее 36-и месяцев с момента ввода в эксплуатацию при условии соблюдения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных технической документацией. #### 15.2. Поставщик обязуется в течение гарантийного срока эксплуатации безвозмездно устранять обнаруженные дефекты, возникшие по его вине, или заменять вышедшие из строя изделия, узлы и блоки. #### 15.3. Гарантийный срок эксплуатации продлевается поставщиком на период от даты подачи рекламаций до даты повторного введения комплекса оборудования в эксплуатацию. #### 15.4. В период гарантийного срока, любое обновление программного обеспечения поставщик должен установить бесплатно. В период постгарантинной эксплуатации у заказчика должен быть бесплатный доступ к новым версиям ПО для обновления существующего ПО, установленного на передатчиках. #### 15.5. Любое программное обеспечение, загруженное в передатчик или другое дополнительное оборудование не должно иметь ограничения срока пользования. #### 15.6. Производитель и Поставщик комплекса оборудования должны предоставить информацию Заказчику относительно модификаций оборудования и совместимости программного обеспечения. 15.7. Назначенный технический ресурс функционирования должен быть не менее 120 месяцев, с момента полного ввода в эксплуатацию. 15.8. Гарантийный срок эксплуатации на все составные части комплекта оборудования должен составлять не менее 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, гарантируемый письмом Поставщика. |
| Условия к потенциальному поставщику в случае определения его победителем и заключения с ним договора о государственных закупках (указываются при необходимости) (Отклонение потенциального поставщика за не указание и непредставление указанных сведений не допускается) | 16.Требования к Поставщику - Поставщик должен предоставить спецификацию оборудования, исполнительную документацию, техническое описание комплекса и описание на каждый тип поставляемого оборудования, инструкцию по эксплуатации комплекса, инструкцию по техническому обслуживанию, ведомость эксплуатационных документов. - Для поставляемого оборудования, подлежащего дистанционному мониторингу, предоставить полный набор необходимых MIB файлов с подробным описанием перечня получаемых сообщений, подробное описание команд управления «SET» для дистанционной автоматической настройки и управления оборудованием, версию используемого протокола. - Также, для мониторинга параметров, по всем типам оборудования предоставить соответствующие номера OID, описание и формат значений передаваемых OID-ов. Метод получения информации по указанным OID должен быть «Get» (по запросу). - Информация должна предоставляться на электронном носителе CD, на английском и русском языках. - Вся эксплуатационная документация должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 2.601-2006. - Требования к окружающей среде. Механические требования - Все предлагаемое оборудование должно устанавливаться в стандартных 19” шкафах. Предлагаемое оборудование должно запитываться от сети переменного тока AC 220V + 15%, 50 Hz. - Указать, если предлагаемое оборудование модульного исполнения, и позволяет «горячую» замену блоков оборудования включая вентиляторы и блоки питания. Все разъемы BNC и F-типа должны быть компрессионные - Требования к условиям эксплуатации Устанавливаемое в стойках оборудование должно сохранять работоспособность и свои технические характеристики при эксплуатации в следующих условиях: температура окружающей среды от +10С до +45С; относительная влажность до 90% при температуре 25С оборудования |

Рисунок 1. Схема подключения 1 MUX + 2 MUX и эквивалента нагрузки